## Лист1
Количество отказов (внеплановых отключений) электрооборудования в 2016 году ООО "Электросети"
Классификация отказа | Отключенное оборудование | Дата и время выхода из работы | Дата и время ввода в работу | Общее время ремонта | Причина отключения | Мероприятие по устранению | Объем недопоставленной в результате отключения эл.энергии кВт/ч
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 1 квартал
Функциональный | Отключение яч.11 ГПП-702 от МТЗ. Без напряжения: I-е секции 10 кВ ТП-278, 278, 280, 281, 320. | 07.01.2016 г. 06-05 | 07.01.2016 г. 07-15 |  | Отключение МВ яч.11 ГПП-702 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-320 яч.3 - ТП-279 яч.9 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.11 ГПП-702 включена в работу. | 514.74
Функциональный | Отключение яч.31 СибМЗ от МТЗ. Без напряжения: ТП-1, 3, 16, 107, 238, 240, 241 и II-е секции 10 кВ ТП-237, 239. | 02.02.2016 г. 16-20 | 02.02.2016 г. 17-50 |  | Отключение МВ яч.31 СибМЗ из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-241 - ТП-107. | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.31 СибМЗ включена в работу. | 739.58
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 2 квартал
Функциональный | Отключение яч.9 (ввод II секции 10 кВ) ГПП-701 от МТЗ, АВР СМВ яч.15 успешное, но К.З. на шинах II секции не устранилось и СМВ яч.15 отключился от МТЗ. Без напряжения: II секция ГПП-701 и I секция РП-3 с подключенными к ним 43 трансформаторными п/станциями (район между улицами Строителей - Солнечная и Транспортная - Ленина). | 05.04.2016 г. 19-00 | 05.04.2016 г. 20-05 |  | Отключение МВ яч.9 ГПП-701, привед-шее к обесточению секций ГПП-701 и РП-3 из-за короткого замыкания на шинах 10 кВ II секции ГПП-701 ввиду разрушения опорных изоляторов в ячейке №5. | В 19-35 I секция РП-3 с трансформатор-ными п/станциями запитана от РП-2. В 20-05 все трансформаторные п/станции II секции ГПП-701 запитаны по резервным линиям от I секции ГПП-701. | 4658.34
Функциональный | Отключение яч.2 ТП-318 от ТО. Без напряжения: ТП-41, 43, 48 (скважины ОВЗ №2). | 21.04.2016 г. 16-21 | 21.04.2016 г. 17-45 |  | Отключение яч.2 ТП-318 из-за короткого замыкания в/в кабеля на опоре №4 КВЛ №8 ОВЗ №2 | ТП-41, 43, 48 запитаны от резервной линии КВЛ №9 | 253.1
Функциональный | Отключение яч.2 ГПП-702 от МТЗ. Без напряжения: ТП-27, 233, 283 II-я секция 10 кВ ТП-234, I -я секция 10 кВ ТП-321. | 26.04.2016 г. 07-00 | 26.04.2016 г. 08-20 |  | Отключение яч.2 ГПП-702 из-за короткого замыкания на сборных шинах 10 кВ I секции ТП-283 (повреждение опорных изоляторов 2-х фаз). | После замены поврежденных изоляторов ТП-283 восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. | 459.03
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 3 квартал
Функциональный | Отключение яч.10 РП-1 от МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 2 (ТП-11, 12, 13, 14, 15, 212, 216). | 07.08.2016 г. 18-50 | 07.08.2016 г. 21-40 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за падения деревьев на ВЛ № 2 у ТП-15 и ЛР-2-4 при грозе и шквалистом ветре. | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за падения дерева на ВЛ № 2 м/у опорами 5 - 6 при грозе и ураганном ветре. | После удаления дерева, ВЛ-10 кВ № 2 введена в работу с всеми потребителя-ми. | 790.68
Функциональный | Отключение яч.18 ГПП-701 от МТЗ: без напряжения ТП-187,186,185,178,190,184,183,181,182. | 26.09.2016 г. 10-34 | 26.09.2016 г. 11-23 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за падения деревьев на ВЛ № 2 у ТП-15 и ЛР-2-4 при грозе и шквалистом ветре. | Отключение МВ яч.18 ГПП-701 из-за короткого замыкания КЛ ТП-181- ТП-182 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.18 ГПП-702 включена в работу. | 768.17
Функциональный | Отключение яч.5, яч.10 РП-2 от МТЗ: без напряжения ТП-134,121,131,188,135,266,243,196,,132,133,28,110,109. | 14.09.2016 г. 16-10 | 14.09.2016 г. 16-20 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за падения деревьев на ВЛ № 2 у ТП-15 и ЛР-2-4 при грозе и шквалистом ветре. | Отключение МВ яч.5, яч.10 РП-2 из-за короткого замыкания КЛ ТП-28 - ТП-133 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.5 и яч.10 РП-2 включены в работу. | 164.35