## Лист1
Количество отказов (внеплановых отключений) электрооборудования в 2013 году ООО "Электросети"
Классификация отказа | Отключенное оборудование | Дата и время выхода из работы | Дата и время ввода в работу | Общее время ремонта | Причина отключения | Мероприятие по устранению | Объем недопоставленной в результате отключения эл.энергии кВт/ч
Итого недоотпуск электроэнергии за 1 квартал, кВт/ч
Функциональный | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 от срабатывания ТО: без напряжения I-ые секции 10 кВ ТП-242, 324, 327, 328. | 08.01.2013 г. 17-35 | 08.01.2013 г. 18-20 |  | Повреждение в/в кабеля ТП-324 яч.5 - -ТП-327 яч.3 персоналом ТДСК при земляных работах. | I-ые секции 10 кВ ТП-242, 324, 327, 328 запитаны по резервной линии. | 172.568
Функциональный | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-42, 44 (ВЛ №9 в/з №2) | 26.01.2013 г. 21-30 | 26.01.2013 г. 22-50 |  | Обрыв проводов ВЛ-10кВ № 9 между опорами 3-4 и 4-5 из-за падение деревьев при шквалистом ветре при шквалистом ветре. | После выделения поврежденного участка ВЛ № 9, ТП-42 запитана по нормальной схеме, а ТП- 44 запитаны по резервной линии от ВЛ № 8. | 349.737
Функциональный | Отключение ВВ яч.4 РП-2 от срабатывания ТО: без напряжения I-ые секции 10 кВ ТП-210, ТП-118,120,139,140,142. | 23.02.2013 г. 14-12 | 23.02.2013 г. 15-05 |  | Короткое замыкание в/в кабеля ТП-210 яч.7 -ТП-118 яч.1. | I-ая секция 10 кВ ТП-210 запитана по резервной линии, ТП-118, 120, 139,140,142 запитаны по нормальной схеме. | 578.512
Функциональный | Отключение МВ фидера ОР-16 ЗРУ "Орловка" от срабатывания МТЗ: без напряжения секция 10 кВ ТП-ОР-16-4, ТП-ОР-16-3, ОР-16-2, ОР-16-1. | 23.03.2013 г. 13-40 | 23.03.2013 г. 16-20 |  | Причина не определена | ТП-ОР-16-4, ТП-ОР-16-3, ТП-ОР-16-2, ТП-ОР-16-1 запитаны от фидера ОР-11 ЗРУ "Орловка". | 1092.927
Итого недоотпуск электроэнергии за 2 квартал, кВт/ч
Функциональный | Отключение МВ яч.32 ГПП-702 от срабатывания ТО: без напряжения II секции 10 кВ ТП-242,324, 327,328, ТП - 25, 26 (УЭС). | 30.04.2013 г. 11-57 | 30.04.2013 г. 12-40 |  | Отключение МВ яч.32 ГПП-702 из-за падения дерева на ВЛ-10 кВ (УЭС) ТП - -328 яч.10 -ТП - 25, 26 при шквалистом ветре . | После выделения поврежденного участка ВЛ - 10 кВ ТП-328 - ТП-25,26 (УЭС), подстанции запитаны по нормальной схеме. | 106.499
Функциональный | Отключение МВ яч.10 РП-1 от срабатывания ЗЗ, без напряжения: ТП-212, 216, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 п.Иглаково | 02.05.2013 г. 19-30 | 02.05.2013 г. 20-27 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за пробоя в/в изолятора воздушного ввода ТП-15. | После замены поврежденного в/в изоля-тора воздушного ввода на ТП-15 все под-станции включены по нормальной схеме. | 345.135
Функциональный | Отключение МВ яч.8 ГПП-702 от срабатывания МТЗ: без напряжения I-ые секции 10 кВ ТП-330, 331. | 06.05.2013 г. 09-04 | 06.05.2013 г. 09-30 |  | Отключение МВ яч.8 ГПП-702 из-за ко-роткого замыкания в в/в кабеле ГПП - -702 яч.8 - ТП-330 яч.7. | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 49.47
Функциональный | Отключение МВ яч.36 ГПП-702 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-38, ТП-39, II-ая секция 10 кВ ТП-213. | 07.05.2013 г. 15-52 | 07.05.2013 г. 17-25 |  | Отключение МВ яч.36 ГПП-702 из-за короткого замыкания в в/в кабеле "А" ГПП-702 яч.36 - РП-5 яч.14. | Отключен поврежденный кабель "А" и КЛ включена в работу по кабелями "Б" и "В". | 294.8
Функциональный | Отключение МВ яч.15 РП-1 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-112, 113, 115, 192. | 08.05.2013 г. 16-20 | 08.05.2013 г. 17-00 |  | Отключение МВ яч.15 РП-1 от МТЗ из- -за механического повреждения в/в кабеля РП-1 яч.15-ТП-112 при самоволь-ных земляных работах персонала КБ-81. | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 197.2
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 10.05.2013 г. 15-25 | 10.05.2013 г. 20-50 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от МТЗ из-за падения дерева на ВЛ №3 и перехлеста проводов поврежде-ны изоляторы на опоре ВЛ у ТП - 86 по причине ураганного ветра. | Заменены в/в изоляторы ВЛ, произведена перетяжка проводов. Убрано упавшее на провода дерево и ВЛ №3 введена в рабо-ту по нормальной схеме. | 2169.4
Функциональный | Отключение МВ фидера У-2 п/ст. "Самусь" от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-У-2-1, ТП-У-2-2, ТП-У-2-3 п. Самусь. | 10.05.2013 г. 14-30 | 10.05.2013 г. 20-50 |  | Отключение МВ фидера У-2 п/ст. "Саму-сь" из-за внутреннего повреждения в сило-вом трансформаторе ТП-У-2-2 ввиду кас-када коротких замыканий на подключен-ных к ТС воздушных линиях 0,4 кВ при ураганном ветре. | Заменен вышедший из строя силовой трансформатор и ТП-У-2-2 включен в работу по нормальной схеме. | 2524.4
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания ТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 13.05.2013 г. 14-55 | 13.05.2013 г. 17-50 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) из-за падения дерева на ВЛ №3 на провода между опорами ТП - 86 ввиду шквального ветра. | Убрано упавшее на провода дерево и ВЛ №3 введена в работу по нормальной схеме. | 1183.3
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания ТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 21.05.2013 г. 17-50 | 21.05.2013 г. 20-16 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) из-за коротткого замыкания меж-ду шинами 10 кВ по причине копоти от сжигаемой недалеко от подстанции ТП-85 прошлогодней травы неустановлен-ным лицом. | Заменены в/в изоляторы ТП-85, произве-дена очистка электрооборудования от копоти и ВЛ №3 введена в работу по нормальной схеме. | 966.37
Функциональный | Отключение МВ яч.8 ГПП-702 от срабатывания МТЗ: без напряжения I-ые секции 10 кВ ТП-330, 331. | 23.05.2013 г. 10-11 | 23.05.2013 г. 10-50 |  | Отключение МВ яч.8 ГПП-702 из-за короткого замыкания на в/в шинах сило-вого трансформатора п/ст. УЭС "Новая" по причине брошенной неустанов-ленным лицом на трансформатор ветки. | Ветка с шин трансформатора убрана персоналом УЭС, и все потребители запитаны по нормальной схеме. | 86.77
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 10.06.2013 г. 12-40 | 10.06.2013 г. 17-35 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) из-за короткого замыкания на участке ВЛ от РУ-3 ПЭРЭО СХК. | После отключения разъединителя Л-3-10 на РУ-3, ВЛ №3 включена в работу по нормальной схеме. | 1932.76
Функциональный | Отключение МВ яч.16 ГПП-702 от срабатывания МТЗ: без напряжения I-ые секции 10 кВ ТП-310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317. | 10.06.2013 г. 16-22 | 10.06.2013 г. 17-38 |  | Отключение МВ яч.16 ГПП-702 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-313 яч.7 - ТП-314 яч37 при самовольных зем-ляных работах ООО "Дорожные техно-логии". | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 677.95
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 11.06.2013 г. 09-35 | 11.06.2013 г. 15-20 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) из-за падения дерева на ВЛ и пов-реждения изолятора на опоре №143. | После замены изолятора на опоре, ВЛ №3 включена в работу по нормальной схеме. | 2173.53
Функциональный | Отключение МВ яч.30 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-255, 256, 257, 258. | 13.06.2013 г. 07-22 | 13.06.2013 г. 09-05 |  | Отключение МВ яч.30 ГПП-701из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП -258- - ТП-257. | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 1092.93
Функциональный | Отключение МВ яч.10 РП-1 от срабатывания МТЗ, без напряжения: ТП-212, 216, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 п.Иглаково | 19.06.2013 г. 00-20 | 19.06.2013 г. 03-50 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за перек-рытия двух фаз в РУ-10 кВ ТП-5 крысой. | После протирки опорных изоляторов ТП- -5 и удаления следов КЗ, яч.10 РП-1 включена в работу со всеми ТП. | 1323.02
Функциональный | Отключение МВ яч.7 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-244, 30, 29 и ТП-236, 409, 412, I секции 10 кВ ТП-410, 411 ОАО СХК. | 23.06.2013 г. 08-35 | 23.06.2013 г. 11-20 |  | Отключение МВ яч.7 ГПП-701 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-243- - ТП-30. | После отключения в/в кабеля, яч.7 ГПП-701 включена в работу.Все потребители, кроме гаражей "Парусинка" запитаны. | 225.98
Итого недоотпуск электроэнергии за 3 квартал, кВт/ч
Функциональный | Отключение МВ яч.11 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения I секции 10 кВ ТП-278, 279, 280, 281, 320. | 02.07.2013 г. 15-05 | 02.07.2013 г. 15-37 |  | Отключение МВ яч.11 ГПП-702 из-за короткого замыкания в/в кабеля ГПП-702 яч.11-ТП-278 яч.3 при земляных работах. | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 172.57
Функциональный | Отключение МСМВ яч.17 ГПП-702 от срабаты-вания МТЗ: без напряжения все ТП от I секции 10 кВ ГПП-702 (ТС-1 110/10 кВ в ремонте). | 11.07.2013 г. 11-15 | 11.07.2013 г. 11-53 (I секция) 12-55 (ТП-228, 248,249,215,231) |  | Отключение МСМВ яч.17 ГПП-702 из-за порыва в/в кабеля ТП-228 - ТП-249 при земляных работах (ИП Кладиёв) и отказа работы МТЗ МВ яч.10. | МВ яч.10 отключен вручную и включен МСМВ яч.17, т.о. от I секции 10 кВ ГПП-702 (кроме ТП-228 и I секцийТП-248,249, 215,231) подано напряжение.После отключения поврежденного в/кабеля ТП-228 - ТП-249 все потребители запитаны по резервной линии. | 2861.17
Функциональный | Отключение МВ яч.13 РП-1 от срабатывания МТЗ: без напряжения I секции 10 кВ ТП-217,ТП-105,111,179, 32, 208, 211. | 16.07.2013 г. 09-31 | 16.07.2013 г. 10-04 |  | Отключение МВ яч.13 РП-1 из-за порыва в/кабеля ТП-179 яч.2 - ТП-217 яч.3 при земляных работах (ООО "Азимут). | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 213.65
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, РУ-3) д.Чернильщиково | 20.07.2013 г. 18-22 | 20.07.2013 г. 21-22 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) из-за падения дерева на ВЛ-10 кВ № 3 между опорами 139 - 140 при шквалистом ветре. | Убрано упавшее на провода дерево и ВЛ №3 введена в работу по нормальной схеме. | 1134.02
Функциональный | Отключение МВ яч.4 РП-2 от срабатывания ЗЗ: без напряжения ТП-139, 140, 142, 120, 22. | 29.07.2013 г. 17-07 | 29.07.2013 г. 17-25 |  | Отключение МВ яч.4 РП-2 из-за однофаз-ного замыкания в/кабеля ТП-140 яч.3 - ТП-119 яч.3. | Все потребители запитаны по резервной линии, поврежденный кабель выведен в ремонт. | 73.957
Функциональный | Отключение МВ яч.26 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения II секции 10 кВ ТП-271, 276, 277. | 31.07.2013 г. 02-45 | 31.07.2013 г. 04-15 (ТП-277). 05-50 (ТП-276, 271) |  | Отключение МВ яч.26 ГПП-702 из-за затопления ТП-271 и ТП-276 дождевой водой (не справилась ливнёвка с отводом воды при сильном и длительном дожде). | После отключения залитых ТП, включ. яч.26 на ТП-277. Потребители от ТП-271 и ТП-276 запитаны по резервным внутри-домовым линиям. | 867.44
Функциональный | Отключение МВ яч.15 РП-1 от срабатывания ЗЗ: без напряжения ТП-112,ТП-113, ТП-115, ТП-192. | 31.07.2013 г. 04-30 | 31.07.2013 г. 05-00 |  | Отключение МВ яч.15 РП-12 из-за затопления ТП-113 дождевой водой (не справилась ливнёвка с отводом воды при сильном и длительном дожде). | Все потребители запитаны по резервным внешним (ТП-112, 115, 192) и внутренним (ТП-113) линиям. | 164.35
Функциональный | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-34, ТП-181, 182, 183. | 07.08.2013 г. 14-45 | 07.08.2013 г. 16-15 (ТП-34, 181,182). 18-00 (ТП-183) |  | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 из-за порыва в/в кабеля ТП-181 - ТП-183 при ремонте в/в кабеля ТП-183 - ТП-184. | После отключения в/ кабеля ТП-181 - ТП-183, вкл. яч.4 ГПП-701( ТП-34, ТП-181, 182). После ремонта в/ кабеля ТП-181 - ТП-183, ТП-183 включена в работу. | 1355.88
Функциональный | Отключение МВ яч.10 РП-1 от срабатывания МТЗ, без напряжения: ТП-212, 216, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 п.Иглаково | 24.09.2013 г. 15-55 | 24.09.2013 г. 16-45 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за корот-кого замыкания на шинах 10 кВ ТП-2 при попытке хищения цветного металла неус-тановленным лицом. | После отключения ТП-2 все подстанции включены по нормальной схеме. | 341.026
Итого недоотпуск электроэнергии за 4 квартал, кВт/ч
Функциональный | Отключение МВ яч.6 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения II секции 10 кВ ТП-288, 289, 287, 286, 285, 284. | 01.10.2013 г. 16-23 | 01.10.2013 г. 17-17 |  | Отключение МВ яч.6 ГПП-701 из-за двойного замыкания фазы "А" в/в кабеля ТП-285 - ТП-328 (при проиводстве земля-ных работ ООО "ТДСК") и фазы "С" в/в кабеля ТП-287 - ТП-289 (не выдержала фазная изоляция жилы кабеля линейное напряжение сети). | После отключения от схемы в/в кабеля ТП-287 - ТП-289, яч.6 ГПП-701 включе-на в работу, все потребители запитаны. | 295.83
Функциональный | Не включениеп СМВ яч.15 ГПП-701 при работе схемы АВР 10 кВ секций: без напряжения ТП от II секции 10 кВ ГПП-701. | 09.10.2013 г. 11-27 | 09.10.2013 г. 11-41 |  | Отказ в приводе включения СМВ яч.15 ГПП-701 при работе схемы АВР 10 кВ секций из-за отключения ВЛ-Т-2 110 кВ. | СМВ яч.15 ГПП-701 включен вручную, все потребители запитаны. | 986.1
Функциональный | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-34, 182, 181, 183, 184. | 10.10.2013 г. 15-10 | 10.10.2013 г. 16-10 |  | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 из-за повреждения в/в кабеля ТП-181 - ТП-183 при земляных работах. | После отключения от схемы в/в кабеля ТП-181 - ТП-183, яч.4 ГПП-701 включе-на в работу, все потребители запитаны. | 460.18
Функциональный | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения I секции 10 кВ ТП-242, 324, 327, 328. | 15.10.2013 г. 17-42 | 15.10.2013 г. 18-18 |  | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 из-за повреждения в/в кабеля ТП - 328 яч.7 - ТП - 285 яч.9 при земляных работах ООО "ТДСК". | После отключения от схемы в/в кабеля ТП-328 - ТП-285, яч.15 ГПП-702 включе-на в работу, все потребители запитаны. | 187.36
Функциональный | Отключение МВ яч.14 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения I секции 10 кВ ТП-291, 292, 293, 294, 295, 296. | 16.10.2013 г. 20-42 | 16.10.2013 г. 20-55 |  | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 из-за короткого замыкания в/в обмотки ТС-1 ТП - 291. | После отключения из схемы ТС-1 ТП-291, яч.14 ГПП-702 включена в работу, все потребители запитаны. | 103.54
Функциональный | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-42, 44 (ВЛ-10кВ №9) | 17.10.2013 г. 13-42 | 17.10.2013 г. 15-18 |  | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 из-за падения дерева на ВЛ-10 кВ №9 у оп.8 при шквалистом ветре. | После удаления дерева, ВЛ № 9 вклю-чена в работу по нормальной схеме со всеми потребителями | 420.73
Функциональный | Кабель 10 кВ ТП-222 - ТП-35 выведен из работы оперативным персоналом из-за однофазного замыкания в нём: без напряжения ТП-35. | 13.11.2013 г. 05-00 | 13.11.2013 г. 18-55 |  | Ликвидация оперативным персоналом аварийного режима в сети 10 кВ. | Выполнен ремонт в/кабеля и ТП-35 включена в работу по нормальной схеме со всеми потребителями | 1380.54
Функциональный | Отключение МВ яч.30 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения ТП-230, 232 и II секции 10 кВ ТП-248, 249, 215, 231, 234, 321. | 13.11.2013 г. 12-37 | 13.11.2013 г. 14-02 |  | Отключение МВ яч.30 ГПП-702 из-за повреждения в/в кабеля ТП-230 - ТП-232 при несакционированных земляных работах ООО "Томдомстрой". | После отключения от схемы в/в кабеля ТП-230 - ТП-232 , яч.30 ГПП-702 включе-на в работу, все потребители запитаны. | 911.45
Функциональный | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №5 (ТП-205, 5, 6, 7, 8, 9, 10) п.Иглаково и СТХМ | 02.12.2013 г. 08-15 | 02.12.2013 г. 08-50 (ТП-6, 10) 10-00 (ВЛ №5) |  | Отключение МВ яч.5 С4Т произошло из-за падения дерева на ВЛ-10кВ №5 между опорами №5 - №6 в условиях обильного снегопада. | ТП-6 и ТП-10 включены по резервным линиям в 08-50, в 10-00 убрано упавшее на ВЛ № 5 дерево и яч.5 С4Т ТЭЦ включена в работу. | 344.15
Функциональный | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-83, 84, 85, 86, 87, 89, РУ-3) д.Чернильщиково | 06.12.2013 г. 01-40 | 06.12.2013 г. 13-30 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от МТЗ из-за падения деревьев по причине шквалистого ветра на ВЛ №3 м/у оп.5-6 и на оп.26/1 с перекосом линейного разъединителя Л-11. | Выполнен ремонт линейного разъедини-теля, убраны упавшие на провода деревья и ВЛ №3 введена в работу по нормальной схеме. | 4536.06