## Лист1
Количество отказов (внеплановых отключений) электрооборудования в 2014 году ООО "Электросети"
Классификация отказа | Отключенное оборудование | Дата и время выхода из работы | Дата и время ввода в работу | Общее время ремонта | Причина отключения | Мероприятие по устранению | Объем недопоставленной в результате отключения эл.энергии кВт/ч
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 1 квартал
Функциональный | Отключение яч.31 СибМЗ от МТЗ: без напряжения ТП-1, 3, 16, 107, 238, 240, 241, I секции 10 кВ ТП-237 и ТП-239 (ВЛ №6) | 10.01.2014 г. 09-01 | 10.01.2014 г. 10-30 10.01.2014 г. 14-40 |  | Двойное короткое замыкание:фаза "А" в в/в кабеле ВРУ ГПП-1 - РУ-10 кВ ООО "СибМЗ" и фаза "В" на сборных шинах 10 кВ ТП-241. | Потребители ТП-1, 3, 107, 237, 238, 239, 240 запитаны по резервным линиям. Потребители ТП - 241 запитаны после замены опорного изолятора сборных шин 10 кВ. | 1697.74
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 (ТП-84, 85, 86, 87, 89, РУ-3) д.Чернильщиково | 19.03.2014 г. 13-35 | 19.03.2014 г. 15-25 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ из-за падения дерева на ЛР-3-11 ВЛ №3 по причине шквалистого ветра. | Убрано упавшее на разъединитель ЛР-3- -11 дерево и ВЛ №3 введена в работу по нормальной схеме. | 691.75
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 2 квартал
Функциональный* | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 205. На ТП-218 (водозабор №1) работало АВР. | 07.04.2014 г. 22-50 | 07.04.2014 г. 23-50 08.04.2014 г. 00-35 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ из-за падения деревьев на ВЛ № 5 по причине шквалистого ветра. | Потребители ТП-6, 8, 9, 10, 205 запитаны по резервным линиям. Потребители ТП - 5, 7 запитаны после удаления деревьев с оп.4 и оп.7 ВЛ № 5. | 854.62
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 с ТП-84, 85, 86(д.Чернильщиково), 87, 89, РУ-3. | 08.04.2014 г. 16-45 | 08.04.2014 г. 19-50 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ из-за падения ветки на разъединитель Л-3-11 ВЛ № 3 у ТП-89 по причине шквалистого ветра. | Убрана ветка с разъединителя ЛР-3-11, выполнена ревизия разъединителя и ВЛ №3 введена в работу. | 1134.02
Функциональный | Отключение ВВ яч.5 РП-2 от МТЗ: без напряжения ТП-134, 121, 131, 135, 266, 243. | 12..04.2014 г. 11-52 | 12.04.2014 г. 12-50 12.04.2014 г. 13-25 |  | Отключение ВВ яч.5 РП-2 из-за внутреннего короткого замыкания в силовом трансформаторе ТС-1 ТП-121. | После отключения из схемы ТП-121, ТП-134, 131, 135, 266, 243 запитаны по резервным линиям. Отключен неиправный ТС-1 ТП-121, потребители переведены на ТС-2. | 649.18
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 с ТП-84, 85, 86(д.Чернильщиково), 87, 89, РУ-3. | 26.04.2014 г. 19-50 | 26.04.2014 г. 23-25 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ из-за падения дерева на ВЛ № 3 м/у оп. 137 - 138 по причине шквалистого ветра. | Убрано дерево с проводов ЛЭП и ВЛ №3 введена в работу. | 1124.15
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания ТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 с ТП-84, 85, 86(д.Чернильщиково), 87, 89, РУ-3. | 27.04.2014 г. 11-45 | 27.04.2014 г. 13-55 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ из-за падения деревьев на участке ВЛ от РУ-3 (отпай от ВЛ № 3 оп. 59 по причине шквалистого ветра. | Персоналом ЦЭРЭО убраны деревья с проводов ЛЭП от РУ-3 и ВЛ №3 введена в работу. | 713.28
Функциональный * | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-42, 44 (ВЛ-10кВ №9) | 03.05.2014 г. 22-45 | 04.05.2014 г. 01-40 |  | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 из-за паде-ния дерева на ВЛ-10 кВ №9 м/у оп.8 - 9 при грозе. | После удаления дерева, ВЛ № 9 вклю-чена в работу по нормальной схеме со всеми потребителями | 767.84
Функциональный | Отключение МВ яч.15, 22 РП-5 от срабатывания ТО:без напряжения все потребители в/забора №2. | 14.05.2014 г. 07-49 | 14.05.2014 г. 09-19 |  | Отключение МВ яч.15, 22 РП-5 из-за падения березы на обе ВЛ № 15 и № 22 м/у опорами 6-7. | Убрано упавшее дерево и ВЛ № 15 и № 22 введены в работу, все потребители водозабора включены по норм. схеме. | 838.18
Функциональный | Отключение МВ яч.10 ГПП-702 от срабатыва-ния ТО: без напряжения ТП-228 и I секции 10 кВ ТП-215, 231, 248, 249. | 19.05.2014 г. 21-35 | 19.05.2014 г. 22-12 |  | Отключение МВ яч.10 ГПП-702 из-за разрушения в/в предохранителя, вызвав-шего к.з. между двух фаз в яч.5 ТП-248. | Потребители I секции ТП-248 запитаны от II-ой, остальные ТП включены по нормальной схеме от ГПП-702. | 356.54
Функциональный | Отключение ВВ яч.2 ТП-318 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-41, 43, 48, 40 (КВЛ-10кВ №8 и ВЛ №10) водозабора №2 | 20.05.2014 г. 07-42 | 20.05.2014 г. 08-55 |  | Отключение ВВ яч.2 ТП-318 из-за к.з. в кабельной заделке на опоре №1 ВЛ-10 кВ №10. | Выполнен ремонт кабельной заделки на оп.№1ВЛ №10 и потребители водозабора введены в работу. | 300.76
Функциональный * | Без напряжения I секция 10 кВ РП-1:без напряжения ТП от I секции в количестве 17 штук (частично БГ №1, ДК "Островского …) | 04.06.2014 г. 18-06 | 04.06.2014 г. 18-18 |  | Исчезновение напряжения с I секции 10 кВ РП-1 из-за отключения III системы шин ТЭЦ СХК. | I секция 10 кВ РП-1 запитана через секционный МВ от II секции РП-1 | 381.29
Функциональный* | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-34, 182, 181, 183, 184. | 10.06.2014 г. 11-37 | 10.06.2014 г. 13-04 |  | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 из-за повреждения в/в кабеля при несанкционированных земляных работах. | Потребители ТП-34, 182, 181, 183, 184 запитаны по резервным линиям. | 616.31
Функциональный | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 205. На ТП-218 (водозабор №1) работало АВР. | 13.06.2014 г. 14-05 | 13.06.2014 г. 15-23 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ из-за короткого замыкания в концевой муфте оп.36 ВЛ № 5. | Все потребители ВЛ № 5 запитаны по резервным линиям. | 555.51
Функциональный* | Отключение от МТЗ ВЛ-110 кВ "ГПП-220-ГПП-2 СХК" (отпай ВЛ-Т-2 на ГПП-701, ГПП-702) при этом ВЛ-110 кВ "Восточная-ГПП-2 СХК" находи-лась в плановом ремонте: без напряжения все потребители от ГПП-701, ГПП- -702, РП-3, РП-4, РП-5. | 23.06.2014 г. 09-53 | 23.06.2014 г. 11-05: ГПП- -702, РП-4, 5 11-40: РП-3, 13-30: ГПП- -701. |  | Отключение ВЛ-110 кВ "ГПП-220-ГПП-2 СХК" из-за срабатавания (предположите-льно ложного) газовой защиты ТС-1 ГПП- -701, автоматическое повторное включе-ние (АПВ) ВЛ-110 кВ не работало, и третья причина из-за отключения выклю-чателя на эту ВЛ-110 кВ от защит. | На ГПП-702, РП-4 и РП-5 напряжение подано от выведенной из ремонта ВЛ-110 кВ "Восточная-ГПП-2 СХК". На РП-3 напряжение подано по кабельным лининям от РП-2. На ГПП-701 напряжение подано после проверки электрооборудования ВЛ-110 кВ "ГПП-220-ГПП-2 СХК" и ГПП-701. | 66912.5
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 3 квартал
Функциональный* | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 82, 205, ТС-1 ТП-218 (в/з №1). | 18.07.2014 г. 10-50 | 18.07.2014 г. 12-20 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ - причина срабатывания защиты не обнару-жена. | После проведения осмотров и измерения сопротивления изоляции включена яч.5 С4Т КРУН-10 кВ. | 640.96
Функциональный* | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-34, 182, 181, 183, 184. | 06.08.2014 г. 15-21 | 06.08.2014 г. 16-05 |  | Отключение МВ яч.4 ГПП-701 из-за повреждения в/в кабеля при земляных работах сторонней организацией. | Потребители ТП-34, 182, 181, 183, 184 запитаны по резервным линиям. | 301.31
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания ТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 с ТП-84, 85, 86(д.Чернильщиково), 87, 89, РУ-3. | 19.08.2014 г. 15-30 | 19.08.2014 г. 18-07 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ из-за короткого замыкания в/кабеля яч.6 С5Т ТЭЦ - Л-3-2 ВЛ № 3. | Кабель яч.6 С5Т - Л-3-2 отключен и ВЛ № 3 введена в работу по нормальной схеме. | 990.37
Функциональный * | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания ТО: без напряжения ВЛ-10 кВ №3 с ТП-84, 85, 86(д.Чернильщиково), 87, 89, РУ-3. | 20.09.2014 г. 14-31 | 20.09.2014 г. 17-30 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ по невыявленной причине при этом наблю-дались шквалы ветра. | После проведения осмотров и измерения сопротивления изоляции ВЛ №3 яч.1 С3Т КРУН-10 кВ включена в работу. | 986.1
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 4 квартал
Функциональный * | Отключение яч.13 ВРУ ГПП-1 от МТЗ: без напря-жения I секция РП-1 с 20-ю трансформаторными п/станциями (от ул. Комсомольской до Свердлова). | 06.10.2014 г. 05-22 | 06.10.2014 г. 05-45 |  | Отключение яч.13 ВРУ ГПП-1 из-за короткого замыкания в/в кабельной линии "А" яч.13 ВРУ ГПП-1 - яч.5 РП-1. | I секция РП-1 включена в работу от II секции РП-1 через межсекционный мас-ляный выключатель яч.16. | 749.43
Функциональный | Отключение МВ яч.32 ГПП-702 от срабатыва-ния МТЗ: без напряжения I секций 10 кВ ТП-242, 324, 325, 326, 327, 328. | 12.10.2014 г. 23-24 | 13.10.2014 г. 00-10 |  | Отключение МВ яч.32 ГПП-702 из-за короткого замыкания в в/ы кабеле ГПП-702 яч.32 - ТП-242 яч.4. | Потребители I секций 10 кВ ТП-242, 324, 325, 326, 327, 328 запитаны по резервной линии. | 174.87
Функциональный * | Отключение яч.11 РП-1 от МТЗ: без напряжения I секции 10 кВ ТП-237, 239. | 14.10.2014 г. 14-01 | 14.10.2014 г. 14-30 |  | Отключение МВ яч.11 РП-1 из-за повре-ждения в/в кабеля ТП-237 яч.3 - ТП-239 яч.7 при несанкционированных земляных работах. | I секция ТП-237 запитана по нормальной схеме от РП-1, а I секция ТП-239 по резервной линии. | 24.652
Функциональный* | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 82, 205, ТС-1 ТП-218 (в/з №1). | 21.10.2014 г. 09-50 | 21.10.2014 г. 12-15 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ по причине падения деревьев на ВЛ №5 между опорами 5 -6 и 35 - 36 при ураган-ном ветре. | ТП-6 и ТП-10 включены от резервного питания в 10-30. После удаления деревь-ев и проведения осмотров ВЛ №5 подано напряжение оставшимся отребителями. | 750.42
Функциональный | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 7, 8, 9, 82, 205, ТС-1 ТП-218 (в/з №1). | 22.10.2014 г. 13-55 | 22.10.2014 г. 17-20 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ по причине отгорания шлейфа в/в провода на опоре 27 ВЛ-№5. | После выполнения ремонта ВЛ на опоре 27, я ч.5 С4Т КРУН-10 кВ включена в работу. | 862.84
Функциональный* | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 82, 205, ТС-1 ТП-218 (в/з №1). | 04.12..2014 г. 16-25 | 04.12..2014 г. 18-24 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ по причине падения дерева на ВЛ №5 между опорами 4-5 и обрыва провода м/у опорами 1-2 при ураганном ветре. | ТП-6 и ТП-10 включены от резервного питания в 17-02. После удаления дерева и отключения Л-5-12 подано напряжение потребителями по резервной линии. | 854.62
Функциональный | Отключение МВ яч.31 КРУН-10 кВ (СибМЗ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5, № 2 с ТП-3, 5, 6, 7, 8, 9, 82, 107, 205, 238, 240, 241, ТС-1 в ТП-218, 237,239 | 05.12..2014 г. 04-00 | 05.12.2014 г. 05-00 05.12.2014 г. 09-30 |  | Отключение МВ яч.31 КРУН-10 кВ (СибМЗ) по причине короткого замыкания в кабельной заделке Л-2-10 ВЛ-№2 опоры № 33. | ТП-3, 6, 107, 240, 241, 238, ТС-1 ТП-237, 239 включены от резервной линии. После выполнения ремонта кабельной заделки включены все потребители. | 1298.36
Функциональный | Отключение МВ яч.5 РП-2 от срабатывания ТО: без напряжения ТП-134, 121, 131, 135, 243, 266. | 17.12.2014 г. 09-45 | 17.12.2014 г. 11-00 |  | Отключение МВ яч.5 РП-2 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-121 - -ТП-131. | Кабельная линия выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии.. | 595.77