## Лист1
Количество отказов (внеплановых отключений) электрооборудования в 2015 году ООО "Электросети"
Классификация отказа | Отключенное оборудование | Дата и время выхода из работы | Дата и время ввода в работу | Общее время ремонта | Причина отключения | Мероприятие по устранению | Объем недопоставленной в результате отключения эл.энергии кВт/ч
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 1 квартал
Функциональный | Отключение яч.11 РП-1 от земляной защиты: без напряжения I секции 10 кВ ТП-237, 239. | 10.02.2015 г. 03-57 | 10.02.2015 г. 04-55 |  | Отключение МВ яч.11 РП-1 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-237 яч.3 - ТП-239 яч.7. | I секция ТП-237 запитана по нормальной схеме от РП-1, а I секция ТП-239 по резервной линии. | 49.305
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 2 квартал
Функциональный | Отключение яч.4 РП-3 от МТЗ: без напряжения ТП-171, 172. | 11.04.2015 г. 23-00 | 11.04.2015 г. 23-50 |  | Отключение МВ яч.4 РП-3 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-172 яч.2 - ТП-173 яч.3. | После отключения поврежденного кабеля включена яч.4 РП-3, потребители запитаны по нормальной схеме. | 16.435
Функциональный | Отключение яч.5 РП-3 от МТЗ: без напряжения ТП-128, 129, 170, 188, 189. | 11.04.2015 г. 23-25 | 12.04.2015 г. 01-10 |  | Отключение МВ яч.5 РП-3 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-170 яч.2 - ТП-189 яч.1. | После отключения поврежденного кабе-ля включена яч.5 РП-3. ТП-128, 129, 188, 189 запитаны по нормальной схеме, ТП-170 по резервной линии. | 43.142
Функциональный | Отключение яч.22 РП-5 от МТЗ: на ТП-318 работала схема АВР (автоматическое включение резерва). | 02.05.2015 г. 15-51 | 02.05.2015 г. 15-51 |  | Отключение МВ яч.22 РП-5 из-за короткого замыкания в/в кабеля ВЛ №22 оп.20 - ТП-318 яч.7. | ТП-318 запитана от второго питания схемой АВР. | АВР
Функциональный* | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 82, 205, ТС-1 ТП-218 (в/з №1). | 03.06..2015 г. 15-05 | 03.06..2015 г. 17-30 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ по причине перекрытия изоляции двух фаз на разъединителе Л-5-11 ВЛ 10 кВ № 5 вследствии удара молнии во время грозы. | ТП-6 и ТП-10 включены от резервного питания в 16-02. Остальные потребители в 17-30 запитаны по резервной линии. | 476.9
Функциональный* | Отключение МВ яч.18 ГПП-702 от срабатывания МТЗ: без напряжения II секции 10 кВ ТП-278, 279, 280, 281, 320. | 13.06.2015 г. 12-53 | 13.06.2015 г. 14-11 |  | Отключение МВ яч.18 ГПП-702 из-за порыва в/в кабеле ГПП-702 яч.18 - ТП-278 яч.4 при несанкционированных земля-ных работах у ж/д Победы 1. | Потребители от ТП-278, 279, 280, 281, 320 запитаны по резервным линиям. После ремонта кабеля, восстановлена нормаль-ная схема электроснабжения. | 427.31
Функциональный | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 от срабатывания МТЗ: без напряжения ТП-42, 44 (КВЛ-10кВ № 9) водоза-бора №2 | 13.06.2015 г. 14-25 | 13.06.2015 г. 15-20 |  | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 из-за к.з. в кабельной заделке КВЛ-10 кВ №9 оп.1 - -ТП-42. | ТП-42 и ТП-44 запитаны по резервным линиям. После ремонта кабеля, собрана нормальная схема. электроснабжения. | 177.49
Функциональный* | Отключение яч.10 РП-1 от МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 2 (ТП-11, 12, 13, 14, 15, 212, 216). | 24.06.2015 г. 17-15 | 24.06.2015 г. 20-10 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за падения деревьев на ВЛ № 2 у ТП-15 и ЛР-2-4 при грозе и шквалистом ветре. | После удаления деревьев, ВЛ-10 кВ № 2 введена в работу с потребителями. | 1183.32
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 3 квартал
Функциональный* | Отключение яч.10 РП-1 от МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 2 (ТП-11, 12, 13, 14, 15, 212, 216). | 25.07.2015 г. 23-55 | 26.07.2015 г. 01-40 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за корот-кого замыкания в высоковольтной обмотке силового трансформатора ТП-13 при шквалистом ветре, грозе и дожде. | После отключения поврежденного транс-форматора ТП-13, ВЛ-10 кВ № 2 введена в работу с потребителями, кроме ТП-13. | 431.42
|  |  | 26.07.2015 г. 09-20 |  |  | После замены поврежденного трансфор-матора, ТП-13 введена в работу. | 456.07
Технологический* | Отключение МВ яч.1 С3Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТО: без напряжения ВЛ-10 кВ № 3 с ТП-83, 84, 85, 86, 87, 89, ТП-Катод, РУ-3. | 26.07.2015 г. 01-04 | 27.07.2015 г. 19-05 |  | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за короткого замыкания в в/вольтных кабелях от яч.1 С3Т до Л-3-1 и от Л-3-2 до яч.6 С5Т при шквалистом ветре, грозе и дожде. | После ремонта поврежденных кабелей, ВЛ-10 кВ № 3 введена в работу сс всеми потребителями. | 13805.4
Технологический* | Отключение яч.7 РП-1 от земляной защиты: без напряжения ТП-102, 106, 197, I секции 10 кВ ТП-103, 104. | 26.07.2015 г. 01-43 | 26.07.2015 г. 02-30 |  | Отключение МВ яч.7 РП-1 из-за корот-кого замыкания в высоковольтной обмотке силового трансформатора ТС-2 ТП-106 и в/вкабеля ТС-1 при шквалистом ветре, грозе и дожде. | После отключения поврежденного обору-дования ТП-106, яч.7 РП-1 включена в работу с потребителями, кроме ТП-106. | 474.31
|  |  | 27.07.2015 г. 03-50 |  |  | Потребители ТП-106 запитаны по резервным линиям 0,4 кВ от ТП-179. | 2218.73
Функциональный* | Отключение яч.13 ГПП-701 от МТЗ:без напряжения ТП-262, I секции 10 кВ ТП-259, 260, 265, 299. | 04.08.2015 г. 13-22 | 04.08.2015 г. 14-15 |  | Отключение МВ яч.13 ГПП-701 из-за повреждения в/в кабеля ТП-299 яч.2 - - ТП-300 яч.2 при несанкционированных земляных работах СТХМ. | Отключен поврежденный кабель ТП-299 яч.2 - ТП-300 яч.2, после чего яч.13 ГПП-701 включена в работу. | 723.14
Функциональный* | Отключение яч.12 ГПП-702 от МТЗ:без напряжения I секции 10 кВ ТП-271, 276, 277, 282, 200. | 13.08.2015 г. 03-24 | 13.08.2015 г. 05-15 |  | Отключение МВ яч.12 ГПП-702 из-за короткого замыкания на шинах I секции 10 кВ ТП-200 (КНС № 4а СВК) ввиду протечки кровли при сильном дожде. | I секции 10 кВ ТП-200 отключена коммутационными со всех сторон и на ГПП-702 включена яч.12. | 516.88
Функциональный | Отключение яч.30 ГПП-701 от МТЗ:без напряжения ТП-255, 256, 257, 258. | 16.08.2015 г. 08-50 | 16.08.2015 г. 09-50 |  | Отключение МВ яч.30 ГПП-701 из-за короткого замыкания в КЛ 10 кВ ТП-254 яч.5 - ТП-255 яч.1. | Отключен поврежденный кабель 10 кВ ТП-254 - ТП-255 и яч.30 ГПП-701 вклю-чена вработу. | 690.27
Функциональный | Отключение яч.11 РП-1 от максимально-токовой защиты: без напряжения I секции 10 кВ ТП-237, 239. | 18.08.2015 г. 16-40 | 18.08.2015 г. 18-55 |  | Отключение МВ яч.11 РП-1 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-237 яч.3 - ТП-239 яч.7. | I секция ТП-237 запитана по нормальной схеме от РП-1, а I секция ТП-239 по резервной линии от ВЛ №6. | 110.94
Функциональный | Отключение яч.10 РП-1 от МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 2 (ТП-11, 12, 13, 14, 15, 212, 216). | 18.08.2015 г. 16-40 | 18.08.2015 г. 19-30 |  | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-216 яч.1 - ВЛ №2 оп.16 Л-2-4-1. | После отключения поврежденного кабеля, в РП-1 включена яч.10, а ТП-216 запитана по резервной линии от ВЛ №6. | 837.198
Функциональный | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ (ТЭЦ) от срабатывания МТЗ: без напряжения ВЛ-10 кВ № 5 с ТП-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 205, 212, ТС-1 ТП-218. | 27.08.2015 г. 20-25 | 27.08.2015 г. 21-43 |  | Отключение МВ яч.5 С4Т КРУН-10 кВ из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-10 яч.1 - ВЛ №2 оп.33 Л-2-10.. | После отключения поврежденного кабеля включена яч.5 С4Т ТЭЦ. ТП-10, 11, 212 включены от резервного питания. | 534.14
Функциональный* | Отключение фидера У-15 п/ст."Самусь" 35/6 кВ от МТЗ:без напряжения ТП-У-15-1, У-15-4, У-15-6, У-15-7, ТРВП, I секции 6 кВ ТП-У5-1, ТП-ЦОК. | 29.08.2015 г. 13-00 | 29.08.2015 г. 14-20 |  | Отключение фидера У-15 п/ст."Самусь" из-за повреждения в/в кабеля ТП-У-5-1 яч.6 - ТП-У-15-1 яч.4 при несанкциониро-ванных земляных работах"СМУ" ТДСК". | Отключен поврежденный кабель ТП-У-5-1 - ТП-У-15-1 и включен фидер У-15 на ТП-У15-1, У -15-4, остальные ТП запитаны по резервной схеме. | 1311.51
Функциональный* | Отключение яч.13 РП-1 от земляной защиты: без напряжения ТП-111, 105, 179, 32, 208, 211, I секции 10 кВ ТП-217. | 16.09.2015 г. 10-37 | 16.09.2015 г. 11-10 |  | Отключение МВ яч.13 РП-1 из-за повре-ждения в/в кабеля ТП-217 яч.3 - ТП-179 яч.2 при несанкционированных земляных работах частным лицом. | После отключения поврежденного кабеля яч.13 РП-1 включена в работу по нормальной схеме. | 307.34
Отказы (внеплановые отключения) электрооборудования за 4 квартал
Функциональный* | Отключение яч.33 и яч.17 (МСМВ) ГПП-702 от МТЗ (ВЛ-110 кВ Т-1 в ремонте):без напряжения I секция 10 кВ ГПП-702 с запитанными от неё I-ми секциями ТП (всего 55 п/станций). | 14.10.2015 г. 14-30 | 14.10.2015 г. 14-57 |  | Отключение МВ яч.33 и яч.17 ГПП-702 из-за порыва КЛ 10 кВ яч.33 ГПП-702 - яч.7 ТП-330 при несанкционированных земляных работах ООО "Водкомстрой". | Порванная КЛ 10 кВ яч.33 ГПП-702 - -яч.7 ТП-330 выведена из схемы и I сек-ция 10 кВ ГПП-702 включена в работу со всеми потребителями.. | 1730.61
Функциональный | Отключение яч.11 ГПП-702 от МТЗ:без напряжения I секции 10 кВ ТП-278, 278, 280, 281, 320. | 08.11.2015 г. 05-40 | 08.11.2015 г. 07-05 |  | Отключение МВ яч.12 ГПП-702 из-за короткого замыкания в/в кабеля ТП-278 яч.7 - ТП-279 яч.3 | После отключения поврежденного в/в кабеля включена яч.11 ГПП-702 с ТП-278, остальные ТП запитаны по резерв-ным линиям. | 676.79
2