## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Принятые мероприятия | Недоотпуск, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 10,33 2025.01.13 | 11,58 2025.01.13 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 291 (2 сек), 292 (2 сек), 293 (2 сек), 294 (2 сек), 295 (2 сек), 296 (2 сек), 265 (2 сек), 263 | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 526 |  | №7 от 13.01.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ГПП-702 яч.24-ТП-291 яч.4 | КЛ восстановлена | 746.9
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 01,00 2025.05.11 | 02,00 2025.05.11 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 291 (2 сек), 292 (2 сек), 293 (2 сек), 294 (2 сек), 295 (2 сек), 296 (2 сек), 265(2 сек), 263 | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 295 |  | №4 от 11.05.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-291 яч.6 - КТС-2 | КЛ восстановлена | 295
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-4 | 10 (10.5) | 01,00 2025.05.11 | 03,30 2025.05.11 | В | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ 222 (2 сек), 223 (2 сек), 35 | 0 | 4 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 |  | №13 от 12.05.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-222 яч.10 - ТП-35 | КЛ восстановлена | 400
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1,ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 18,52 2025.06.03 | 20,05 2025.06.03 | В | 1.22 | ТП 10 (10.5) кВ 111,105,179,32,208,211,217,126,122,138,169,136,199,198 | 76 | 11 | 154 | 1 | 103 | 50 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 788 |  | №17 от 03.06.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-208 яч.5 - ТП-211 яч.8 | КЛ восстановлена | 961
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 18,00 2025.06.14 | 19,15 2025.06.14 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 258,257,256,255 | 20 | 3 | 45 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 279 |  | №6 от 14.06.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-255 яч.4 - ТС-1 | КЛ восстановлена | 349
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 00,54 2025.07.04 | 01,38 2025.07.04 | В | 0.73 | ТП 10 (10.5) кВ 288 сек.1, 289 сек.2, 287 сек.2, 286 сек.2, 285 сек.2, 284 сек.2 | 2 | 18 | 34 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 230 |  | №4 от 04.07.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-284 яч.8 - ТП-287 яч.4 | КЛ восстановлена | 168
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 02,47 2025.07.20 | 03,30 2025.07.20 | В | 0.72 | ТП 10 (10.5) кВ 242 (1 сек), 324 (2 сек), 326 (2 сек), 325(2 сек), 327 (2 сек), 328(2 сек) | 0 | 15 | 46 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 336 |  | №10 от 20.07.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Короткое замыкание в яч.32 ГПП-702 | Произведен ремонт ячейки | 242
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 02,47 2025.07.20 | 03,45 2025.07.20 | В | 0.97 | ТП 10 (10.5) кВ 311(2 сек), 312 (2 сек), 313 (2 сек), 314 (2 сек), 315 (2 сек) | 0 | 26 | 36 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 435 |  | №10 от 20.07.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Короткое замыкание в яч.34 ГПП-702 | Произведен ремонт ячейки | 422
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 06,07 2025.08.14 | 07,22 2025.08.14 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 330 (1 сек), 331 (1 сек), 332 (1 сек), 333 (1 сек), 334 (1 сек), 335 (1 сек), 336 (1 сек) | 0 | 12 | 31 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 328 |  | №5 от 14.08.25 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ГПП-702 яч.33 - ТП-330 яч.7 | КЛ восстановлена | 410

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь