## Отчет
Данные по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Электросети" за 2020г
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Принятые мероприятия
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-5 | 10 (10.5) | 15,43 2020.03.16 | 17,15 2020.03.16 | В | 1.533 | ТП 10 (10.5) кВ 318,322,40,41,42,43,44,48 | 1 | 0 | 62 | 6 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 361.57 |  | №1 16.03.2020г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | Из-за сильных порывов ветра упало дерево на ВЛ 10кВ № 15 и №22 | Дерево убрали, ВЛ включены в работу
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | КТПН-3 | 10 (10.5) | 21,05 2020.04.14 | 21,55 2020.04.14 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 16, 240, 241, 107 | 0 | 4 | 213 | 0 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 328.7 |  | №3 от 14.04.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ КТПН-3 - ВЛ№6 оп.1 | Кабельную линию восстановили
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 00,55 2020.04.04 | 02,46 2020.04.04 | В | 1.85 | ТП 10 (10.5) кВ 110, 109, 17, 28, 133, 132, 196, 46 | 20 | 11 | 105 | 0 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 359.762 |  | №2 от 04.04.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ТП-28-ТП-133 | Кабельную линию восстановили
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 18,35 2020.04.29 | 20,58 2020.04.29 | В | 2.38 | ТП 10 (10.5) кВ 84, 85, 86, 87, 203а, 201а, 204а | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 164.3 |  | №4 от 29.04.2020 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | Отключение при уроганном ветре. | Внеплановый осмотр ВЛ№3
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С4Т яч.5 | 10 (10.5) | 21,00 2020.04.29 | 22,25 2020.04.29 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 82 ,205, 218 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 164.8 |  | №5 от 29.04.2020 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | При уроганном ветре из-за охранной зоны ВЛ упало дерево. Обрыв Проводов | ВЛ восстановлена
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 10,41 2020.05.25 | 11,40 2020.05.25 | В | 0.98 | ТП 10 (10.5) кВ 173, 174, 175 | 13 | 0 | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 345.135 |  | №6 от 25.02.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ТП-173-ТП-175 | Кабельную линию восстановили
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 110/10 кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 12,20 2020.05.25 | 13,20 2020.05.25 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ283, 284, 285, 286, 287 | 3 | 18 | 48 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 493.05 |  | №7 от 25.05.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ТП-287 - ТП-284 | Кабельную линию восстановили
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 11,10 2020.05.26 | 12,42 2020.05.26 | В | 1.53 | ТП 10 (10.5) кВ 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 212, 216 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 378 |  | №8 25.05.2020 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1 | При уроганном ветре на ВЛ№2 упала ветка. Обрыв Проводов | ВЛ восстановлена
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.30 | 13,05 2020.06.30 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ 330, 331, 332, 333, 335, 336 | 0 | 11 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 328.7 |  | №12 от 30.06.2020г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ на шиназ 1секции ТП-335 | Произведен ремонт 1 секции ТП-335кВ
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 01,50 2020.06.02 | 03,20 2020.06.02 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 242, 324, 325, 326, 327, 328 | 0 | 12 | 33 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 152 |  | №9 от 02.06.2020г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.15 - ТП-242 яч.3 | Кабельную линию восстановили
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 13,30 2020.06.23 | 14,00 2020.06.23 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 34,182,181,183,184 | 14 | 0 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176 |  | №11 от 23.06.2020г | 3.4.8 | 4.14 | 0 | При несанкционированных земляных работах повреждена КЛ ГПП-701 яч.4 - ТП-34 | Кабельную линию восстановили
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 10,40 2020.06.19 | 11,20 2020.06.19 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 330, 331, 332, 333, 335, 336 | 0 | 11 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 575 |  | №10 от 19.06.2020г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.35 - ТП-330 яч.8 | Кабельную линию восстановили
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 10,03 2020.07.15 | 10,30 2020.07.15 | В | 0.45 | ТП 10 (10.5) кВ 299,300,259,260,261,264 | 18 | 15 | 59 | 0 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 493 |  | №13 от15.07.2020г | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | Порыв КЛ ГПП-701 яч-13 - ТП299 при несанкционированных земляных работах | Кабельную линию восстановили
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск ос | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 09,20 2020.09.08 | 10,15 2020.09.08 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ 291, 292, 293, 294, 295, 296, 265, 263 | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 410.87 |  | №14 от08.09.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.24 - ТП-291 | Кабельную линию восстановили
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск ос | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 13,45 2020.09.08 | 14,25 2020.09.08 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 330, 331, 332, 333, 335, 336 | 0 | 11 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 378 |  | №15 от 08.09.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.35 - ТП-330 яч.8 | Кабельную линию восстановили
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск ос | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 06,10 2020.09.28 | 06,44 2020.09.28 | В | 0.57 | ТП 10 (10.5) кВ 291, 292, 293, 294, 295, 296, 265, 263 | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 410.87 |  | №16 от 28.09.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.24 - ТП-291 | Кабельную линию восстановили
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 17,35 2020.11.17 | 18,15 2020.11.17 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 291,292,293,294,295,296,265,263 | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 739.575 |  | №17 от 17.11.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЗ КЛ ГПП-702 яч.24 - ТП-291 | Кабельную линию восстановили

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь