## 8.1. (3)
(Образец)
Данных по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за |  |  | за |  | 2017 |  |  | год
ООО "Электросети"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Мероприятие по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата начала прекращения переда Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 8-00, 2017.01.21 |  | 9-35, 2017.01.21 |  | В | 1.58 | ТП-103,104,108,116,210 | 8 | 29 |  | 54 |  | 0 | 51 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 1012.72 | 0 | №1,21.01.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.12 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-108 яч.5 - -ТП-108 ТС-1 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.12 РП-1 включена в работу.
…
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
2 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 15-32;2017.03.10 |  | 16-35;2017.03.10 |  | В | 1.05 | ТП-14,15,216,13, 212,11,10,12 | 8 | 0 |  | 681 |  | 0 | 16 |  | 665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 681 | 0 | 862.83 | 0 | №3,10.03.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-10 яч.1 - ТП-12 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.10 РП-1 включена в работу.
3 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 15-32;2017.03.10 |  | 19-30;2017.03.10 |  | В | 3.96 | ТП-12 | 0 | 0 |  | 84 |  | 0 | 0 |  | 84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 84 | 0 | 394.73 | 0 | №3,10.03.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-10 яч.1 - ТП-12 | Ремонт КЛ ТП-10 яч.1-ТП-12
4 |  | ОС | ВЛ | ВЛ№3 | 10 | 09-15;2017.03.31 |  | 16-45;2017.03.31 |  | В | 7.5 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №5,31.03.2017 | 3.4.13 | 4.21 | 0 | Отключение яч1 С3Т ТЭЦ от МТЗ. По причине упавших деревьев на ВЛ | Расчистка ВЛ от упавших деревьев, Ремонт ВЛ
5 |  | ОС | ВЛ | ВЛ№5 | 10 | 05-25;2017.03.31 |  | 09-30;2017.03.31 |  | В | 3.91 | ТП-2,5,6,7,8,9,82,205 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 0 | 657.7 |  | №4,31.03.2017 | 3.4.13 | 4.21 | 0 | Отключение яч5 С4Т ТЭЦ от МТЗ. По причине упавших деревьев на ВЛ | Расчистка ВЛ от упавших деревьев, Ремонт ВЛ
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
6 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 14-05;2017.04.12 |  | 15-00;2017.04.12 |  | В | 0.91 | ТП-310,311,312,313, 314,315,316,317 | 0 | 28 |  | 69 |  | 0 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 66 | 0 | 527.2 | 0 | №9,12.04.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.16 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ТП-311 яч.7 - ТП-312 яч.3 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.16 ГПП-702 включена в работу.
…
МАЙ
7 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 17-23;2017.05.06 |  | 18-40;2017.05.06 |  | В | 1.28 | ТП-270,272,273,274,275,297 | 0 | 21 |  | 29 |  | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 420.73 | 0 | №10,06.05.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.6 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.6 - ТП-270 яч.3 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ГПП-702 яч. 28
8 |  | ОС | ГПП | РП-5 | 10 | 02-40;2017.05.13 |  | 23-45;2017.05.13 |  | В | 21 | ТП-47 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1725.6 | 0 | №15,13.05.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.17 РП-5 из-за короткого замыкания КЛ РП-5 яч.17 - РУ-2 яч.4 | Ремонт КЛ РП-5 яч.17 - РУ-2 яч.4
9 |  | ОС | ГПП | ТП-318 | 10 | 05-30;2017.05.09 |  | 07-30;2017.05.09 |  | В | 2 | ТП-42,44 | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 164.3 | 0 | №14,09.05.2017 | 3.4.13 | 4.20 | 0 | Причина не определена
10 |  | ОС | ГПП | ТП-318 | 10 | 08-59;2017.05.13 |  | 11-10;2017.05.13 |  | В | 2.15 | ТП-42,44 | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 176.6 | 0 | №16,13.05.2017 | 3.4.13 | 4.17 | 1 | Отключение ВВ яч.9 ТП-318 из-за упавшей ветки дерева на ВЛ при сильном ветре | Ветку дерева сняли с проводов ВЛ и включили ТП-318 яч.9
11 |  | ОС | ГПП | ГПП-701 | 10 | 20-20;2017.05.23 |  | 22-10;2017.05.23 |  | В | 1.83 | ТП-185,186,187,190 | 0 | 36 |  | 41 |  | 0 | 34 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 0 | 992.5 | 0 | №17,23.05.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.18 ГПП-701 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-701 яч.18 - ТП-187 яч.2 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-190 яч.3
ИЮНЬ
12 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 22-50;2017.06.03 |  | 23-30;2017.06.03 |  | В | 0.66 | ТП-263,265,291,292,293,294,295,296 | 3 | 27 |  | 63 |  | 1 | 58 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 0 | 438.2 | 0 | №18,03.06.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.24 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.24 - ТП-291 яч.4 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-294 яч. 7
13 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 12-35;2017.06.15 |  | 15-20;2017.06.15 |  | В | 2.75 | ТП-14,15,216,13, 212,11,10,12 | 8 | 0 |  | 681 |  | 0 | 16 |  | 665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 681 | 0 | 1581.8 | 0 | №19, 15.06.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ВЛ №2 оп.№23 - ТП-13 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.10 РП-1 включена в работу.
14 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 12-35;2017.06.15 |  | 19-25;2017.06.15 |  | В | 4.66 | ТП-13 | 0 | 0 |  | 211 |  | 0 | 0 |  | 211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 0 | 765.8 | 0 | №19, 15.06.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.10 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ВЛ №2 оп.№23 - ТП-13 | Ремонт КЛ ВЛ №2 оп.№23 - ТП-13
15 |  | ОС | РП | РП-1 | 10 | 11-30;2017.06.22 |  | 12-45;2017.06.22 |  | В | 1.25 | ТП-1,3,16,107, 237,238,239,240,241 | 0 | 0 |  | 191 |  | 0 | 3 |  | 188 |  | 0 | 0 |  | 2 | 193 | 0 | 308.7 | 0 | №20, 22.06.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.11 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-1 - ТП-216 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.11 РП-1 включена в работу.
16 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 07-35;2017.06.25 |  | 08-40;2017.06.25 |  | В | 0.91 | ТП-330, 331, 332, 335, 336 | 0 | 8 |  | 23 |  | 0 | 22 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | 20 | 0 | 269.2 | 0 | №21,25.06.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.35 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ТП-332 яч.6 - ТП-335 яч.4 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-335 яч. 1
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
17 |  | ОС | ГПП | ГПП-701 | 10 | 18-30;2017.07.24 |  | 22-10;2017.07.24 |  | В | 3.66 | ТП-31,51,245,410,411 | 1 | 0 |  | 16 |  | 0 | 1 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 3 | 12 | 0 | 59 | ЦЭРЭО СХК | №22,24.07.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.19 ГПП-701 из-за короткого замыкания КЛ ТП-51 - ТП-31 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
АВГУСТ
18 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 06-46;2017.08.11 |  | 08-01;2017.08.11 |  | В | 1.25 | ТП-242,324,325,326,327,328 | 0 | 13 |  | 32 |  | 0 | 23 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29 | 0 | 102.7 |  | №23,11.08.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.32 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.32 - ТП-242 яч.4 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-327 яч.9
19 |  | ОС | ГПП | ГПП-701 | 10 | 10-00;2017.08.14 |  | 12-00;2017.08.14 |  | В | 2 | ТП-111,105,179, 217(1сек), 32,208,211 | 46 | 6 |  | 75 |  | 0 | 61 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 4 | 71 | 0 | 920.36 |  | №24,14.08.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.13 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-208 яч5 - ТП-211 яч8 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-106 яч.4
20 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 18-01;2017.08.18 |  | 19-45;2017.08.18 |  | В | 1.73 | ТП-234,321,233, 52,27,283 | 3 | 6 |  | 31 |  | 0 | 13 |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 4 | 27 | 0 | 2843.25 |  | №25,18.08.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.2 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ТП-233 яч.1 - ТП-321яч.3 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-321 яч.9
21 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 20-20;2017.08.29 |  | 20-35;2017.08.29 |  | В | 0.25 | 1ые секции ТП-278, 279,280,281,320 | 0 | 17 |  | 28 |  | 2 | 23 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 |  | 110.9 |  | №26,29.08.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.11 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ТП-279 яч.9 - ТП-320яч.3 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-320 яч.9
СЕНТЯБРЬ
22 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 21-35;2017.09.01 |  | 22-50;2017.09.01 |  | В | 1.25 | 1ые секции ТП-330, 331,332,335,336 | 0 | 6 |  | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 513.5 |  | №27,01.09.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.33 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.33 - ТП-330яч.7 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-331 яч.1
23 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 21-32;2017.09.06 |  | 22-15;2017.09.06 |  | В | 0.72 | 1ые секции ТП-330, 331,332,335,336 | 0 | 6 |  | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 294.4 |  | №28,06.09.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.33 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.33 - ТП-330яч.7 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-332 яч.1
ОКТЯБРЬ
24 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 16-48;2017.10.18 |  | 17-25;2017.10.18 |  | В | 0.61 | 1ые секции ТП-330, 331,332,335,336 | 0 | 6 |  | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 152.02 |  | №29,18.10.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 0 | Отключение МВ яч.33 ГПП-702 из-за порыва ВЛИ ТП-332яч5-ТП-335яч3 (грузовой автомобиль не опустил кузов и двигался под линией) | После отключения поврежденного участка все подстанции запитаны от ГПП-702 яч33
25 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 11-45;2017.10.24 |  | 13-00;2017.10.24 |  | В | 1.25 | 1ые секцииТП-242,324,325,326,327,328 | 0 | 14 |  | 32 |  | 0 | 22 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29 | 0 | 102.7 |  | №31, 24.10.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 из-за порыва КЛ ТП-242 яч.1-ТП-324яч3 (несанкционир. земл. Работы) | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-326яч1
26 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 21-02;2017.10.24 |  | 21-45;2017.10.24 |  | В | 0.71 | 1ые секция ТП-213, ТП-225,42,44 | 0 | 5 |  | 28 |  | 0 | 5 |  | 23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 233.37 |  | №32,18.10.2017 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.38 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ РП-5 яч25 - ТП-225 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрывы
[8 empty] | 14-30;2017.10.27 |  |  | 16.75 | ТП-225 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1376.43 | [6 empty] | Запитана по резервной КЛ РП-5 яч30-ТП-225яч3
| Итого | [8 empty] | 0 |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х | х | х |  |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | 23 |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х | х | х | 19367.77 | 0 | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | 0 |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х | х | х | х |  | х | х | х | 0
[7 empty] | Начальник смены оперативной службы | [7 empty] | Никифоров П.С.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.