## 8.1. (3)
(Образец)
Данных по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за |  |  | за |  | 2018 |  |  | год
ООО "Электросети"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Мероприятие по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата начала прекращения переда Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 |  | ОС | РП | РП-2 | 10 | 17-31, 2018.01.29 |  | 18-15, 2018.01.29 |  | В | 0.73 | ТП-109,110,17,28, 133,132,196,46 | 42 | 1 |  | 42 |  | 2 | 21 |  | 19 |  | 0 | 0 |  | 2 | 42 | 0 | 575.2 | 0 | №1,29.01.2018 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.12 РП-1 из-за короткого замыкания КЛ ТП-108 яч.5 - -ТП-108 ТС-1 | После отключения поврежденного в/в кабеля яч.12 РП-1 включена в работу.
МАРТ
2 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 20-43. 06.03.18 |  | 19-50, 09.03.18 |  | В | 71.1 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №2, 06.03.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за падения дерева на ВЛ на участке ООО "СКС" | Персонал ООО "СКС" убрал дерево, ВЛ восстановлена
3 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 10-36 16.03.18 |  | 16-08 16.03.18 |  | В | 5.5 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №3, 16.03.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за падения дерева на ВЛ на участке ООО "СКС" | Персонал ООО "СКС" убрал дерево, ВЛ восстановлена
4 |  | ОТЭК КРУН | ТП | КРУН | 10 | 03-39 20.03.18 |  | 12-35 20.03.18 |  | В | 8.9 | ТП-83,84,85,86,87, РУ-3 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 2 | 164.2 | оао "схк", ОТЭК | №4, 20.03.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ№3 | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
5 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 04-05 20.03.18 |  | 17-25 20.03.18 |  | В | 13.3 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №5, 20.03.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за падения деревьев на ВЛ на участке ООО "СКС" | Персонал ООО "СКС" убрали деревья, ВЛ восстановлена
6 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 16-50 30.03.18 |  | 16-05 31.03.18 |  | В | 23.7 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №6, 30.03.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
АПРЕЛЬ
7 |  | ОТЭК КРУН | ТП | КРУН | 10 | 18-13 20.04.18 |  | 19-45 20.04.18 |  | В | 1.5 | ТП-83,84,85,86,87, РУ-3 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 2 | 164.3 | оао "схк", ОТЭК | №7, 20.04.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения ветки на Л-3-11 ВЛ№3 | Ветка убранна
8 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 08-30 23.04.18 |  | 12-35 24.04.18 |  | В | 28.08 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №8, 23.04.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 лопнувшего изолятора на опоре на ВЛ на участке ООО "СКС" | Персонал ООО "СКС" заменил изолятор
МАЙ
9 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 10-30 02.05.18 |  | 15-50 02.05.18 |  | В | 5.3 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №9, 02.05.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
10 |  | ОС | ТП | ГПП-702 | 10 | 08-23 13.05.18 |  | 10-02 13.05.18 |  | В | 1.65 | ТП-242,324,325,326,327,328 | 0 | 13 |  | 32 |  | 0 | 23 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29 | 0 | 131.45 |  | №10. 13.05.18 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.15 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ тп-324 ЯЧ.5 - ТП-325 ЯЧ. 1 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-327 яч.9
11 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№5 | 10 | 18-55 25.05.18 |  | 23-15 25.05.18 |  | В | 4.16 | ТП-2,5,6,7,8,9,82,205 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 0 | 164.18 | ООО "СТХМ" | №11 25.05.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение яч5 С4Т ТЭЦ от МТЗ. По невыявленной причине
12 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№5 | 10 | 21-25 26.05.18 |  | 02-15 27.05.18 |  | В | 4.83 | ТП-2,5,6,7,8,9,82,205 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 0 | 164.18 | ООО "СТХМ" | №12 25.05.2018 | 3.4.13 | 4.12 | 0 | Отключение яч5 С4Т ТЭЦ от МТЗ. По причине пробоя опорных изоляторов ТП-9 (СТХМ) | После замены изоляторов ВЛ№5 включена в работу
ИЮНЬ
13 |  | ТРК | ТП | Самусь | 6 | 13-25 24.06.2018 |  | 17-25 24.06.2018 |  | В | 4 | ТП-У-14-4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 788.8 |  | №13, 24.06.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.У-14 п/ст Самусь по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
14 |  | ТРК | ТП | Самусь | 6 | 00-01 25.06.2018 |  | 16-40 25.06.2018 |  | В | 16.75 | ТП-У-14-4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 788.8 |  | №14, 25.06.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.У-14 п/ст Самусь по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
15 |  | ОС | ТП | ТП-501 | 6 | 00-40 30.06.18 |  | 11-22 30.06.18 |  | В | 5.3 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №15 30.06.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение ТП-501 по невыявленной причине | тп включена в работу
ИЮЛЬ
16 |  | ТРК | ТП | Самусь | 6 | 12-20 01.07.2018 |  | 20-10 01.07.2018 |  | В | 7.83 | ТП-У-14-4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 788.8 |  | №16, 01.07.2018 | 3.4.13 | 4.12 | 0 | Отключение МВ яч.У-14 п/ст Самусьиз-за кз в кл на ТП-У-14-8 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
17 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№3 | 10 | 18-00 01.07.2018 |  | 21-35 01.07.2018 |  | В | 3.58 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №17 01.07.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение яч1 С3Т ТЭЦ от МТЗ. По невыявленной причине | ВЛ включена в работу
18 |  | ТРК | ТП | Самусь | 6 | 12-05 03.07.2018 |  | 20-20 03.07.2018 |  | В | 8.25 | ТП-У-14-4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 788.8 |  | №18, 03.07.2018 | 3.4.13 | 4.12 | 0 | Отключение МВ яч.У-14 п/ст Самусьиз-за треснувших опорных изоляторов на опоре 130/11 | После замены изоляторов все подстанции запитаны
19 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№3 | 10 | 12-11 03.07.2018 |  | 15-50 03.07.2018 |  | В | 3.65 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №19 03.07.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ№3 | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
20 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 17-00 03.07.2018 |  | 18-15 03.07.2018 |  | В | 1.25 | ТП-263,265,291,292,293,294,295,296 | 3 | 27 |  | 63 |  | 1 | 58 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 0 | 438.2 | 0 | №20 03.07.2018 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч.24 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.24 - ТП-291 яч.4 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны через нормальный разрыв от ТП-294 яч. 7
21 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№3 | 10 | 12-21 11.07.2018 |  | 15-15 11.07.2018 |  | В | 2.9 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №21 11.07.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за разрушения изолятора на ВН-3-1 | После замены изолятора ВЛ включена в работу
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
22 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 11-30 04.09.18 |  | 16-28 04.09.18 |  | В | 4.96 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение ТП-501 по невыявленной причине | тп включена в работу
ОКТЯБРЬ
23 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№3 | 10 | 19-31 13.10.18 |  | 13-13 14.10.18 |  | В | 17.7 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №21 11.07.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ при сильном ветре | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
24 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 20-32 13.10.18 |  | 16-35 17.10.18 |  | В | 91.1 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
25 |  | ОТЭК КРУН | ТП | ВЛ№3 | 10 | 01-40 29.10.18 |  | 11-00 29.10.18 |  | В | 9.33 | ТП-84,85,86,87,89, катод, РУ-3 | 0 | 0 |  | 561 |  | 0 | 0 |  | 557 |  | 0 | 0 |  | 4 | 557 | 2 | 2465.2 | ООО"Сибгазснабсервис", ЦЭРЭО | №21 11.07.2018 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ при сильном ветре | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
НОЯБРЬ
26 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 00-25 09.11.18 |  | 22-05 10.11.18 |  | В | 21.66 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
27 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 08-20 23.11.18 |  | 19-55 23.11.18 |  | В | 11.58 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
28 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 05-15 25.11.18 |  | 08-20 26.11.18 |  | В | 27.08 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
29 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 06-30 30.11.18 |  | 16-25 30.11.18 |  | В | 9.91 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №22 04.09.2018 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за обрыва проводов ВЛ на участке ООО "СКС" | Персоналом ООО "СКС" ВЛ восстановлена
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х
[7 empty] | Начальник смены оперативной службы | [7 empty] | Никифоров П.С.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.