## 8.1. (3)
(Образец)
Данных по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за |  |  | за |  | 2018 |  |  | год
ООО "Электросети"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Мероприятие по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата начала прекращения переда Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ЯНВАРЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
1 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 17-20 25.04.19 |  | 14-40 26.04.19 |  | В | 21.3 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №1,25.04.2019 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 по причине упавшего дерева на участке "СКС" | ВЛ включена в работу
2 |  | ОС | ТП | ГПП-702 | 10 | 08-10 30.04.19 |  | 09-00 30.04.19 |  | В | 0.83 | 1 секции ТП-270,272, 273, 274, 275, 297 | 0 | 13 |  | 32 |  | 0 | 23 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29 | 0 | 328.7 |  | №2,30.04.2019 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.28 ГПП-702 из-за порыва КЛ ГПП-702-ТП-270 при несанкционированных земляных работах | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
3 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 16-20 30.04.19 |  | 22-00 01.05.19 |  | В | 29.7 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №3, 30.04.2019 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 по причине упавшего дерева на участке "СКС" | Персонал ООО "СКС" заменил изолятор
МАЙ
4 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 08-05 01.05.19 |  | 08-50 01.05.19 |  | В | 0.75 | 2 секции ТП-310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319 | 0 | 27 |  | 62 |  | 0 | 58 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 0 | 438.2 |  | №4, 01.05.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч34 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч.34 - ТП-311 яч.4 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
5 |  | ОТЭК КРУН | ТП | КРУН | 10 | 20-00 05.05.19 |  | 11-30 06.05.19 |  | В | 15.5 | ТП-83,84,85,86,87, РУ-3 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 2 | 164.2 | оао "схк", ОТЭК | №5, 05.05.2019 | 3.4.10 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ№3 | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
6 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 13-56 06.05.19 |  | 18-20 06.05.19 |  | В | 4.4 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №6, 06.05.2019 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
7 |  | ТРК | ВЛ | ППС10СУ | 6 | 13-45 18.05.2019 |  | 17-20 18.05.2019 |  | В | 3.35 | ТП-У-14-2,4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 410 |  | №8, 18.05.2019 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.У-14 п/ст Самусь по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
ИЮНЬ
8 |  | ОТЭК КРУН | ТП | КРУН | 10 | 18-05 03.06.19 |  | 20-05 03.06.19 |  | В | 2 | ТП-2,5,6,7,8,9,205 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 0 | 164.8 |  | №9 03.06.2019 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1 | Отключение МВ яч.5 С4Т из-за падения дерева на ВЛ№5 | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
9 |  | ТРК | ВЛ | ППС10СУ | 6 | 18-00 27.06.2019 |  | 20-05 27.06.2019 |  | В | 2.08 | ТП-У-14-2,4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 410 |  | №10, 28.06.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | Отключение ППС10У по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
ИЮЛЬ
10 |  | ОТЭК КРУН | ТП | КРУН | 10 | 13-48 03.07.2019 |  | 14-38 03.07.2019 |  | В | 0.83 | ТП-83,84,85,86,87, РУ-3 | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 164.2 |  | №11, 03.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.14 | 0 | Отключение МВ яч.1 С3Т из-за падения дерева на ВЛ№11 | Дерево убрано, ВЛ восстановлены
11 |  | СХК РХЗ | ТП | ТП-501 | 6 | 14-00 05.07.2019 |  | 15-18 06.07.2019 |  | В | 25.3 | ТП-149,1001,1002 | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 826 | оао "схк", ооо "скс" | №12, 05.07.2019 | 3.4.12 | 4.20 | 0 | Отключение МВ яч.6 ТП-501 из-за повреждений ВЛ на участке ООО "СКС" | ВЛ включена в работу
12 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 08-05 01.05.19 |  | 08-50 01.05.19 |  | В | 0.75 | ТП-242, 324, 325, 326, 327, 328, 25,26 | 0 | 28 |  | 29 |  | 0 | 28 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 1 | 184.07 | ООО "СКС" | №13, 07.07.2019 | 3.4.12 | 4.20 | 1 | Отключение МВ яч32 ГПП-702 из-за повреждения ВЛ на участке ООО "СКС" | ВЛ востановлена ,яч 32 включена в работу
13 |  | ТРК | ВЛ | ППС10СУ | 6 | 15-30 07.07.2019 |  | 18-30 07.07.2019 |  | В | 3 | ТП-У-14-2,4,5,7,8,11,12 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 410 |  | №14 07.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | Отключение ППС10У по невыявленной причине | ВЛ включена в работу
14 |  | пс Восточная | ВЛ |  | 110 | 06-14 19.07.2019 |  | 07-20 19.07.2019 |  | В | 1.1 | ГПП-701, РП-3 | 198 | 88 |  | 936 |  | 4 | 587 |  | 345 |  | 0 | 0 |  | 24 | 912 | 0 | 9203.6 |  | №2 19.07.2019 | 3.4.10 | 4.14 | 1 | Отключение ВЛ110кВ из-за попадания животного на шины 10кВ | После ремонта оборудования ВЛ 110кВ включена в работу
15 |  | ОС | ТП | ТП | 10 | 02-20 29.07.2019 |  | 02-50 29.07.2019 |  | В | 0.5 | ТП-271,276 | 3 | 4 |  | 12 |  | 0 | 11 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 82.17 |  | №17 29.07.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение из-за короткого замыкания КЛ ТП-277 - ТП-276 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
АВГУСТ
16 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 10-12 05.08.19 |  | 11-00 05.08.2019 |  | В | 0.8 | ТП-270.272.273.274.275.297 | 3 | 17 |  | 36 |  | 1 | 29 |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 1 | 406.43 |  | №18, 05.08.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч28 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч28-ТП-270 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
17 |  | ОС | ГПП | ГПП-701 | 10 | 01-40 12.08.19 |  | 02-28 12.08.2019 |  | В | 0.8 | ТП-158,204,21,180,157,156,155,154,171,172,164,163,128,129,189,170 | 72 | 13 |  | 204 |  | 0 | 165 |  | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 204 | 0 | 838.185 |  | №19, 13.08.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч8 ГПП-701 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-701 яч8-РП-3 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
СЕНТЯБРЬ
18 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 11-52 24.09.19 |  | 14-35 24.09.19 |  | В | 2.72 | ТП-310,311,312,313,314,315,316,317,319 | 0 | 36 |  | 78 |  | 0 | 66 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 521.65 |  | №20 24.09.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч16 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч16-ТП-311 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
19 |  | ОС | ГПП | ГПП-702 | 10 | 11-52 24.09.19 |  | 14-35 24.09.19 |  | В | 2.72 | ТП-242, 324, 325, 326, 327, 328 | 34 | 0 |  | 48 |  | 0 | 44 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 436.67 |  | №21 24.09.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч15,32 ГПП-702 из-за короткого замыкания КЛ ГПП-702 яч15-ТП-242яч3 и КЛ ГПП-702 яч32-ТП-242яч4 | После отключения поврежденных в/в кабелей все подстанции запитаны
ОКТЯБРЬ
20 |  | ОС | РП | РП-2 | 10 | 07-15 25.10.19 |  | 08-15 25.10.19 |  | В | 1 | ТП-112, 113, 115, 192, 122, 126, 138, 169, 136, 199, 198 | 47 | 9 |  | 80 |  | 0 | 55 |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 805.2 |  | №22 25.10.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Отключение МВ яч15 РП-2 из-за короткого замыкания КЛ ТП-136 -ТП-199 | После отключения поврежденного в/в кабеля все подстанции запитаны
НОЯБРЬ
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | 0 |  | х | х | х | [16 empty] | х | х | х
[7 empty] | Начальник оперативной службы | [7 empty] | Никифоров П.С.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.