## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2021 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Принятые мероприятия
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 03,30 2021.02.25 | 03,50 2021.02.25 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ 242, 324, 326, 325, 327, 328 | 0 | 15 | 46 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 394.44 |  | №1 от 25.02.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ГПП-702-ТП-242 | Кабельную линию восстановили
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.23 | 19,45 2021.04.23 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 134, 121, 131, 135, 266, 243, 188 | 29 | 17 | 104 | 2 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 424 |  | №2 от23.04.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | кз КЛ ТП-134-ТП-121 | Кабельную линию восстановили
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск ос | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 01,59 2021.05.19 | 03,35 2021.05.19 | В | 1.6 | ТП 10 (10.5) кВ 234 2 секция, 233, 321 1 секция, 52, 283, 27 |  |  | 52 | 6 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 180.7 |  | №3 от19.05.2021г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Пробой изолятора ТП-52 | Изолятор заменили
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 09,45 2021.05.21 | 11,55 2021.05.21 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-84, 85, 86, 87, 89, 201А, 203А, 204А, Катод |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 427.31 |  | №4 от 21.05.2021г | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Захлест проводов ВЛ №3 при сильном ветре
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 09,25 2021.06.09 | 09,48 2021.06.09 | В | 0.38 | РП 3 (10.5) кВ 2 секция | 46 | 26 | 119 | 8 | 88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1314 |  | №6 от 09.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ГПП-701-РП-3 | Кабельную линию восстановили
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 18,18 2021.06.04 | 19,00 2021.06.04 | В | 0.7 | ТП 278, 279, 200, 281, 320 (10.5) кВ | 0 | 20 | 33 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 411 |  | №5 от 04.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ГПП-702-ТП-278 | Кабельную линию восстановили
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 22,47 2021.06.16 | 23,30 2021.06.16 | В | 0.72 | ТП 111, 105, 179, 32, 208, 211, 217 (10.5) кВ | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 326 |  | №7 от 16.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ТП-211-ТП-208 | Кабельную линию восстановили
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 09,25 2021.07.12 | 10,20 2021.07.12 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ 109,110,17,28,133,132,196,46 | 20 | 11 | 105 | 0 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 394.44 |  | №9 от 12.07.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | порыв кабельной линии ТП-110 яч.1-ТП-28 яч.1 в результате несанкционированных земляных работ | Кабельную линию восстановили
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 19,25 2021.07.17 | 21,15 2021.07.17 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ 277,276,271,282,200 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 361.57 |  | №10 от 17.07.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ТП-276 яч.8-ТП-271 яч.4 | Кабельную линию восстановили
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 17,56 2021.07.06 | 21,04 2021.07.06 | В | 3.13 | ТП 10 (10.5) кВ 84,85,86,87,203А,204А,201А,ТП катод | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 427 |  | №8 от 06.07.21 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | упавшее дерево на ВЛ оп.36 | Воздушную линию восстановили
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 18,00 2021.08.18 | 18,50 2021.08.18 | В | 0.83 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-14,15,216,13,212,11,10,12 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 361 |  | №11 от 18.08.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | порыв кабельной линии ТП-10 -ТП-12 в результате несанкционированных земляных работ | Кабельную линию восстановили
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 13,15 2021.09.28 | 14,25 2021.09.28 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ 126,122,138,169,136,199,198 | 38 | 6 | 80 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 575 |  | №12 от 28.09.2021 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | порыв кабельной линии ТП-126 -ТП-122 в результате несанкционированных земляных работ | Кабельную линию восстановили
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С4Т яч.5 | 10 (10.5) | 04,20 2021.10.27 | 07,00 2021.10.27 | В | 2.67 | ТП 10 (10.5) кВ 205. 218 (1 сек), 2,5,8,9,6,7,82 | 2 | 1 | 148 | 3 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 410 |  | №13 от 27.10.21 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | упавшее дерево на ВЛ | Воздушную линию восстановили
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 04,00 2021.11.21 | 05,10 2021.11.21 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ 228,249,248,215,231 | 0 | 20 | 31 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 295.83 |  | №14 от 21.11.21г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | кз КЛ ГПП-702 - ТП-228 яч.1 | Кабельную линию восстановили
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 14,05 2021.11.30 | 14,45 2021.11.30 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-187,186,185,178 (2 сек),190 | 34 | 2 | 50 | 1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 328 |  | №15 от 30.11.21г | 3.4.14 | 4.12 | 1 | пробой изолятора ГПП-702 яч.18 | изолятор заменили

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь