## 10 кВ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям г. Северск на 10.01.2024
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт)
1 | ТП-1 | 10/0,4 | 560.7 | 674 | 31 | -144.3
2 | ТП-2 | 10/0,4 | 356 | 100 | 15 | 241
3 | ТП-3 | 10/0,4 | 356 | 584 | 77.95 | -305.95
4 | ТП-5 | 10/0,4 | 284.8 | 737 | 0 | -452.2
5 | ТП-6 | 10/0,4 | 356 | 210 | 0 | 146
6 | ТП-7 | 10/0,4 | 356 | 255 | 11 | 90
7 | ТП-8 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 0 | 410.7
8 | ТП-9 | 10/0,4 | 560.7 | 65 | 7 | 488.7
9 | ТП-10 | 10/0,4 | 356 | 339.5 | 37 | -20.5
10 | ТП-11 | 10/0,4 | 356 | 35.5 |  | 320.5
11 | ТП-12 | 10/0,4 | 356 | 440 | 82.5 | -166.5
12 | ТП-13 | 10/0,4 | 356 | 390 | 34 | -68
13 | ТП-14 | 10/0,4 | 284.8 | 33.5 | 0 | 251.3
14 | ТП-16 | 10/0,4 | 284.8 | 200 | 15 | 69.8
15 | ТП-17 | 10/0,4 | 356 | 457 | 0 | -101
16 | ТП-21 | 10/0,4 | 160.2 | 80.07 |  | 80.13
17 | ТП-22 | 10/0,4 | 560.7 | 59 |  | 501.7
18 | ТП-23 | 10/0,4 | 142.4 | 222 | 0 | -79.6
| ТП-24 | 10/0,4 | 356 | 250 | 15 | 91
19 | ТП-27 | 10/0,4 | 356 | 172 |  | 184
20 | ТП-28 | 10/0,4 | 356 | 167 | 100 | 89
21 | ТП-31 | 10/0,4 | 356 | 102 | 0 | 254
22 | ТП-32 | 10/0,4 | 560.7 | 121 | 0 | 439.7
23 | ТП-35 | 10/0,4 | 356 | 138 | 0 | 218
24 | ТП-37 | 10/0,4 | 560.7 | 106.2 | 15 | 439.5
25 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 380 |  | -95.2
26 | ТП-39 | 10/0,4 | 356 | 434.6 | 15 | -93.6
27 | ТП-41 | 10/0,4 | 356 | 255 |  | 101
28 | ТП-42 | 10/0,4 | 284.8 | 320 |  | -35.2
29 | ТП-43 | 10/0,4 | 356 | 465 |  | -109
30 | ТП-44 | 10/0,4 | 356 | 515 |  | -159
31 | ТП-46 | 10/0,4 | 356 | 59 | 0 | 297
32 | ТП-47 | 10/0,4 | 222.5 | 215 | 0 | 7.5
33 | ТП-48 | 10/0,4 | 142.4 | 195 |  | -52.6
34 | ТП-49 (виленка) | 6/0,4 | 284.8 | 214 | 0 | 70.8
35 | ТП-51 | 10/0,4 | 356 | 237 | 59 | 60
36 | ТП-52 | 10/0,4 | 356 | 200 | 150 | 6
37 | ТП-84 | 10/0,4 | 284.8 | 299 | 20 | -34.2
38 | ТП-89 | 10/0,4 | 356 | 195 | 0 | 161
39 | ТП-90 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 500 | -89.3
40 | ТП-101 | 10/0,4 | 837.9 | 435 | 0 | 402.9
41 | ТП-102 | 10/0,4 | 284.8 | 206 |  | 78.8
42 | ТП-103 | 10/0,4 | 837.9 | 622 |  | 215.9
43 | ТП-104 | 10/0,4 | 837.9 | 199 |  | 638.9
44 | ТП-105 | 10/0,4 | 560.7 | 169 |  | 391.7
45 | ТП-106 | 10/0,4 | 1121.4 | 186 | 0 | 935.4
46 | ТП-107 | 10/0,4 | 560.7 | 349 | 22 | 189.7
47 | ТП-108 | 10/0,4 | 712 | 361 |  | 351
48 | ТП-109 | 10/0,4 | 605.7 | 355 | 0 | 250.7
49 | ТП-110 | 10/0,4 | 284.8 | 255 | 0 | 29.8
50 | ТП-111 | 10/0,4 | 560.7 | 480 | 3 | 77.7
51 | ТП-112 | 10/0,4 | 498.4 | 413 | 0 | 85.4
52 | ТП-113 | 10/0,4 | 284.8 | 118 |  | 166.8
53 | ТП-114 | 10/0,4 | 356 | 234 |  | 122
54 | ТП-115 | 10/0,4 | 560.7 | 334 |  | 226.7
55 | ТП-116 | 10/0,4 | 837.9 | 870 | 0 | -32.1
56 | ТП-117 | 10/0,4 | 837.9 | 418 |  | 419.9
57 | ТП-118 | 10/0,4 | 284.8 | 154 | 10 | 120.8
58 | ТП-119 | 10/0,4 | 284.8 | 190 | 0 | 94.8
59 | ТП-120 | 10/0,4 | 356 | 135 |  | 221
60 | ТП-121 | 10/0,4 | 712 | 750 | 25 | -63
61 | ТП-122 | 10/0,4 | 560.7 | 280 |  | 280.7
62 | ТП-123 | 10/0,4 | 712 | 500 |  | 212
63 | ТП-124 | 10/0,4 | 356 | 226 | 70 | 60
64 | ТП-125 | 10/0,4 | 560.7 | 315 | 10 | 235.7
65 | ТП-126 | 10/0,4 | 560.7 | 368 | 0 | 192.7
66 | ТП-127 | 10/0,4 | 560.7 | 292 |  | 268.7
67 | ТП-128 | 10/0,4 | 284.8 | 140 | 30 | 114.8
68 | ТП-129 | 10/0,4 | 560.7 | 420 | 0 | 140.7
69 | ТП-130 | 10/0,4 | 320.4 | 124 | 0 | 196.4
70 | ТП-131 | 10/0,4 | 667.5 | 438 |  | 229.5
71 | ТП-132 | 10/0,4 | 356 | 226 |  | 130
72 | ТП-133 | 10/0,4 | 712 | 677.59 | 0 | 34.41
73 | ТП-134 | 10/0,4 | 712 | 472 |  | 240
74 | ТП-135 | 10/0,4 | 284.8 | 132 | 25 | 127.8
75 | ТП-136 | 10/0,4 | 356 | 15 | 0 | 341
76 | ТП-137 | 10/0,4 | 837.9 | 672 |  | 165.9
77 | ТП-138 | 10/0,4 | 284.8 | 156 |  | 128.8
78 | ТП-139 | 10/0,4 | 560.7 | 389 |  | 171.7
79 | ТП-140 | 10/0,4 | 356 | 241 |  | 115
80 | ТП-141 | 10/0,4 | 356 | 186 | 7 | 163
81 | ТП-142 | 10/0,4 | 356 | 273 | 0 | 83
82 | ТП-143 | 10/0,4 | 498.4 | 364 | 0 | 134.4
83 | ТП-144 | 10/0,4 | 569.6 | 360 |  | 209.6
84 | ТП-145 | 10/0,4 | 569.6 | 291 |  | 278.6
85 | ТП-146 | 10/0,4 | 356 | 180 | 15 | 161
86 | ТП-147 | 10/0,4 | 560.7 | 250 | 0 | 310.7
87 | ТП-148 | 10/0,4 | 569.6 | 365 | 0 | 204.6
88 | ТП-149 | 10/0,4 | 569.6 | 403 |  | 166.6
89 | ТП-150 | 10/0,4 | 356 | 186 | 5 | 165
90 | ТП-151 | 10/0,4 | 356 | 171 | 0 | 185
91 | ТП-152 | 10/0,4 | 712 | 176 | 1.5 | 534.5
92 | ТП-153 | 10/0,4 | 712 | 462 |  | 250
93 | ТП-154 | 10/0,4 | 569.6 | 236 |  | 333.6
94 | ТП-155 | 10/0,4 | 569.6 | 505 | 0 | 64.6
95 | ТП-156 | 10/0,4 | 569.6 | 298.5 | 2 | 269.1
96 | ТП-157 | 10/0,4 | 569.6 | 92 |  | 477.6
97 | ТП-158 | 10/0,4 | 569.6 | 357 |  | 212.6
98 | ТП-159 | 10/0,4 | 569.6 | 296 | 0 | 273.6
99 | ТП-160 | 10/0,4 | 569.6 | 278 | 0 | 291.6
100 | ТП-161 | 10/0,4 | 996.8 | 811.08 |  | 185.72
101 | ТП-162 | 10/0,4 | 1335 | 995.84 |  | 339.16
102 | ТП-163 | 10/0,4 | 837.9 | 604 |  | 233.9
103 | ТП-164 | 10/0,4 | 996.8 | 365 | 7.5 | 624.3
104 | ТП-165 | 10/0,4 | 837.9 | 791 | 15 | 31.9
105 | ТП-166 | 10/0,4 | 837.9 | 425 |  | 412.9
106 | ТП-167 | 10/0,4 | 569.6 | 452 | 30 | 87.6
107 | ТП-168 | 10/0,4 | 712 | 428 | 7 | 277
108 | ТП-169 | 10/0,4 | 712 | 463 | 60 | 189
109 | ТП-170 | 10/0,4 | 284.8 | 168 |  | 116.8
110 | ТП-171 | 10/0,4 | 284.8 | 193 | 35 | 56.8
111 | ТП-172 | 10/0,4 | 712 | 378 |  | 334
112 | ТП-173 | 10/0,4 | 712 | 513 | 0 | 199
113 | ТП-174 | 10/0,4 | 712 | 532 | 0 | 180
114 | ТП-175 | 10/0,4 | 712 | 300 |  | 412
115 | ТП-176 | 10/0,4 | 712 | 398 |  | 314
116 | ТП-177 | 10/0,4 | 712 | 693 | 0 | 19
117 | ТП-178 | 10/0,4 | 382.7 | 165 |  | 217.7
118 | ТП-179 | 10/0,4 | 712 | 285 | 0 | 427
119 | ТП-180 | 10/0,4 | 569.6 | 480 | 12 | 77.6
120 | ТП-181 | 10/0,4 | 712 | 311 | 0 | 401
121 | ТП-182 | 10/0,4 | 712 | 307 | 20 | 385
122 | ТП-183 | 10/0,4 | 425.6 | 426.5 | 140 | -140.9
123 | ТП-184 | 10/0,4 | 712 | 450 | 7 | 255
124 | ТП-185 | 10/0,4 | 712 | 402 | 7 | 303
125 | ТП-186 | 10/0,4 | 712 | 331 |  | 381
126 | ТП-187 | 10/0,4 | 712 | 342 | 0 | 370
127 | ТП-188 | 10/0,4 | 712 | 319 |  | 393
128 | ТП-189 | 10/0,4 | 712 | 302 |  | 410
129 | ТП-190 | 10/0,4 | 356 | 260 |  | 96
130 | ТП-191 | 10/0,4 | 837.9 | 528.5 | 0 | 309.4
131 | ТП-192 | 10/0,4 | 356 | 189 | 5 | 162
132 | ТП-196 | 10/0,4 | 356 | 271 | 0 | 85
133 | ТП-197 | 10/0,4 | 560.7 | 257 | 0 | 303.7
134 | ТП-198 | 10/0,4 | 560.7 | 232 |  | 328.7
135 | ТП-199 | 10/0,4 | 837.9 | 563 | 0 | 274.9
136 | ТП-200 | 10/0,4 | 712 | 365 |  | 347
137 | ТП-201 | 10/0,4 | 284.8 | 197 |  | 87.8
138 | ТП-202 | 10/0,4 | 498.4 | 263 |  | 235.4
139 | ТП-203 | 10/0,4 | 837.9 | 464 |  | 373.9
140 | ТП-203-1 | 10/0,4 | 498.4 | 75 |  | 423.4
141 | ТП-204 | 10/0,4 | 837.9 | 145 |  | 692.9
142 | ТП-205 | 10/0,4 | 712 | 72 |  | 640
143 | ТП-206 | 10/0,4 | 284.8 | 196 |  | 88.8
144 | ТП-207 | 10/0,4 | 356 | 192 | 3 | 161
145 | ТП-208 | 10/0,4 | 712 | 398 | 70 | 244
146 | ТП-209 | 10/0,4 | 703.1 | 532 |  | 171.1
147 | ТП-210 | 10/0,4 | 1121.4 | 499 |  | 622.4
148 | ТП-211 | 10/0,4 | 712 | 442 | 0 | 270
149 | ТП-212 | 10/0,4 | 837.9 | 1186 | 23 | -371.1
150 | ТП-213 | 10/0,4 | 837.9 | 741 | 0 | 96.9
151 | ТП-214 | 10/0,4 | 837.9 | 89 |  | 748.9
152 | ТП-216 | 10/0,4 | 356 | 701 | 0 | -345
153 | ТП-217 | 10/0,4 | 837.9 |  | 110.52
154 | ТП-218 | 10/0,4 | 837.9 | 337 |  | 500.9
155 | ТП-219 | 10/0,4 | 712 | 315 | 0 | 397
| ТП-220 | 10/0,4 | 837.9 | 140 | 0 | 697.9
156 | ТП-221 | 10/0,4 | 1780 | 1155 |  | 625
157 | ТП-222 | 10/0,4 | 1191.4 | 240 | 0 | 951.4
158 | ТП-225 | 10/0,4 | 890 | 800
159 | ТП-226 | 10/0,4 | 569.6 | 250 |  | 319.6
160 | ТП-228 | 10/0,4 | 356 | 340 | 15 | 1
161 | ТП-229 | 10/0,4 | 284.8 | 250 |  | 34.8
162 | ТП-230 | 10/0,4 | 712 | 420 | 25 | 267
163 | ТП-231 | 10/0,4 | 837.9 | 536 |  | 301.9
164 | ТП-232 | 10/0,4 | 284.8 | 202.5 | 0 | 82.3
165 | ТП-233 | 10/0,4 | 382.7 | 188 | 0 | 194.7
166 | ТП-234 | 10/0,4 | 837.9 | 931 | 0 | -93.1
167 | ТП-235 | 10/0,4 | 712 | 165 | 280 | 267
168 | ТП-240 | 10/0,4 | 996.8 | 620 | 15 | 361.8
169 | ТП-241 | 10/0,4 | 890 | 419 |  | 471
170 | ТП-241А | 10/0,4 | 837.9 | 454 | 0 | 383.9
171 | ТП-242 | 10/0,4 | 712 | 110 | 7 | 595
172 | ТП-246 | 10/0,4 | 356 | 170 |  | 186
173 | ТП-247 | 10/0,4 | 712 | 105 |  | 607
174 | ТП-248 | 10/0,4 | 837.9 | 976 | 7 | -145.1
175 | ТП-249 | 10/0,4 | 837.9 | 642 |  | 195.9
176 | ТП-251 | 10/0,4 | 837.9 | 611 |  | 226.9
177 | ТП-252 | 10/0,4 | 837.9 | 537 | 6 | 294.9
178 | ТП-253 | 10/0,4 | 837.9 | 239 |  | 598.9
179 | ТП-254 | 10/0,4 | 837.9 | 746 | 1 | 90.9
180 | ТП-255 | 10/0,4 | 712 | 497 | 0 | 215
181 | ТП-256 | 10/0,4 | 712 | 238 |  | 474
182 | ТП-257 | 10/0,4 | 712 | 452.5 |  | 259.5
183 | ТП-258 | 10/0,4 | 1121.4 | 546 | 0 | 575.4
184 | ТП-259 | 10/0,4 | 1780 | 693 | 24 | 1063
185 | ТП-260 | 10/0,4 | 837.9 | 830 | 21.6 | -13.7
186 | ТП-261 | 10/0,4 | 837.9 | 744 | 0 | 93.9
187 | ТП-262 | 10/0,4 | 837.9 | 784 | 80.5 | -26.6
188 | ТП-263 | 10/0,4 | 837.9 | 588 | 0 | 249.9
189 | ТП-264 | 10/0,4 | 837.9 | 799 | 7 | 31.9
190 | ТП-265 | 10/0,4 | 837.9 | 863 | 20 | -45.1
191 | ТП-266 | 10/0,4 | 916.7 | 118.91 | 0 | 797.79
192 | ТП-270 | 10/0,4 | 837.9 | 858 | 0 | -20.1
193 | ТП-271 | 10/0,4 | 837.9 | 572 |  | 265.9
194 | ТП-272 | 10/0,4 | 837.9 | 415 | 0 | 422.9
195 | ТП-273 | 10/0,4 | 837.9 | 235.5 | 24.5 | 577.9
196 | ТП-274 | 10/0,4 | 837.9 | 534 |  | 303.9
197 | ТП-275 | 10/0,4 | 837.9 | 930 | 23 | -115.1
198 | ТП-276 | 10/0,4 | 837.9 | 706 | 0 | 131.9
199 | ТП-277 | 10/0,4 | 837.9 | 691 | 7 | 139.9
200 | ТП-278 | 10/0,4 | 837.9 | 840.19 | 0 | -2.29
201 | ТП-279 | 10/0,4 | 864.36 | 924 | 0 | -59.64
202 | ТП-280 | 10/0,4 | 837.9 | 506 |  | 331.9
203 | ТП-281 | 10/0,4 | 837.9 | 725 |  | 112.9
204 | ТП-282 | 10/0,4 | 837.9 | 790 | 5 | 42.9
205 | ТП-283 | 10/0,4 | 837.9 | 274 |  | 563.9
206 | ТП-284 | 10/0,4 | 837.9 | 861 |  | -23.1
207 | ТП-285 | 10/0,4 | 837.9 | 683 | 0 | 154.9
208 | ТП-286 | 10/0,4 | 837.9 | 340 | 10 | 487.9
209 | ТП-287 | 10/0,4 | 837.9 | 589 | 0 | 248.9
210 | ТП-288 | 10/0,4 | 837.9 | 475 | 0 | 362.9
211 | ТП-289 | 10/0,4 | 837.9 | 337 | 66.8 | 434.1
212 | ТП-290 | 10/0,4 | 1330 | 910 | 60 | 360
213 | ТП-291 | 10/0,4 | 837.9 | 215 |  | 622.9
214 | ТП-292 | 10/0,4 | 837.9 | 622 | 7 | 208.9
215 | ТП-293 | 10/0,4 | 837.9 | 811 | 0 | 26.9
216 | ТП-294 | 10/0,4 | 837.9 | 990 | 0 | -152.1
217 | ТП-295 | 10/0,4 | 837.9 | 740 |  | 97.9
218 | ТП-296 | 10/0,4 | 837.9 | 583 |  | 254.9
219 | ТП-297 | 10/0,4 | 837.9 | 756.082 | 15 | 66.818
220 | ТП-299 | 10/0,4 | 1780 | 1158 |  | 622
221 | ТП-300 | 10/0,4 | 1121 | 392.6 |  | 728.4
222 | ТП-301 | 10/0,4 | 837.9 | 0 | 210 | 627.9
223 | ТП-303 | 10/0,4 | 532 | 60 | 0 | 472
224 | ТП-308 | 10/0,4 | 837.9 | 500 | 0 | 337.9 | не наша
225 | ТП-310 | 10/0,4 | 837.9 | 31 | 100 | 706.9
226 | ТП-311 | 10/0,4 | 837.9 | 296 |  | 541.9
227 | ТП-312 | 10/0,4 | 837.9 | 393 | 0 | 444.9
228 | ТП-313 | 10/0,4 | 837.9 | 753.5 | 0 | 84.4
229 | ТП-314 | 10/0,4 | 837.9 | 907 |  | -69.1
230 | ТП-315 | 10/0,4 | 837.9 | 485 | 50 | 302.9
231 | ТП-316 | 10/0,4 | 837.9 | 683.95 | 0 | 153.95
232 | ТП-317 | 10/0,4 | 837.9 | 1196 | 0 | -358.1
233 | ТП-318 | 10/0,4 | 1780 | 880 | 2.4 | 897.6
234 | ТП-319 | 10/0,4 | 837.9 | 756 | 67 | 14.9
235 | ТП-320 | 10/0,4 | 837.9 | 98 |  | 739.9
236 | ТП-321 | 10/0,4 | 916.7 | 122 |  | 794.7
237 | ТП-322 | 10/0,4 | 712 | 600 |  | 112
238 | ТП-323 | 10/0,4 | 837.9 | 560 |  | 277.9
239 | ТП-324 | 10/0,4 | 837.9 | 684.108 | 65.01 | 88.782
240 | ТП-326 | 10/0,4 | 837.9 | 80 | 0 | 757.9
241 | ТП-325 | 10/0,4 | 837.9 | 406 |  | 431.9
242 | ТП-327 | 10/0,4 | 837.9 | 554 | 15 | 268.9
243 | ТП-328 | 10/0,4 | 837.9 | 785 |  | 52.9
244 | ТП-330 | 10/0,4 | 837.9 | 505 | 30 | 302.9
245 | ТП-331 | 10/0,4 | 837.9 | 268 | 50 | 519.9
246 | ТП-332 | 10/0,4 | 837.9 | 854.02 | 0.03 | -16.15
247 | ТП-333 | 10/0,4 | 837.9 | 522 | 0 | 315.9
248 | ТП-334 | 10/0,4 | 837.9 | 577.66 | 81 | 179.24
249 | ТП-335 | 10/0,4 | 1780 | 930 | 100 | 750
250 | ТП-336 | 10/0,4 | 837.9 | 510 | 0.5 | 327.4
251 | ТП-337 | 10/0,4 | 837.9 | 373 | 390 | 74.9
| ТП-338 |  |  | 553 | 536
252 | ТП-1001 | 6/0,4 | 160.2 | 133.14 | 0 | 27.06
253 | ТП-1002 | 6/0,4 | 356 | 249.2 |  | 106.8
254 | РП-1 | 10/0,4 | 356 | 215 | 0 | 141
255 | РП-2 | 10/0,4 | 356 | 148.5 | 5 | 202.5
256 | ТП-35 | 10/0,4 | 222.5 | 190 | 50 | -17.5
257 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 235 |  | 49.8
258 | РП-4 | 10/0,4 | 837.9 | 903 | 250 | -315.1
259 | РП-5 | 10/0,4 | 183.14 | 101.5 |  | 81.64
260 | ГПП-702 | 110/10 | 2х14240,00 | 14000 | 2088 | -1848
Итого: |  |  | 171121.8 | 121369.24 | 6779.31 | 57484.87

## 6-10кВ (внегородские тер)
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям внегородские территории ЗАТО Северск на 10.01.2024
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт)
1 | У-1-5 | 6/0,4 | 222.5 | 394 | 5 | -176.5
2 | У-1-7 мачтовая | 6/0,4 | 22.25 | 15 |  | 7.25
3 | У-1-9 мачтовая | 6/0,4 | 142.4 | 153 | 0 | -10.6
4 | У-1-13 | 6/0,4 | 356 | 111 | 0 | 245
5 | У-2-1 | 6/0,4 | 356 | 350 | 0 | 6
6 | У-2-2 | 6/0,4 | 356 | 325 | 6 | 25
7 | У-2-3 | 6/0,4 | 142.4 | 200.4 | 24 | -82
8 | У-5-1 | 6/0,4 | 364.9 | 39 | 20 | 325.9
9 | У-5-2 | 6/0,4 | 445 | 370 | 0 | 75
217.6 | У-11-1 | 6/0,4 | 356 | 258 | 21,4 | #VALUE!
11 | У-11-2 | 6/0,4 | 222.5 | 96 |  | 126.5
12 | У-11-3 | 6/0,4 | 364.9 | 153 |  | 211.9
13 | У-11-4 | 6/0,4 | 1121.4 | 411 | 30 | 680.4
14 | У-11-5 | 6/0,4 | 89 | 84 |  | 5
15 | У-14-1 | 6/0,4 | 89 | 0 |  | 89
16 | У-14-6 | 6/0,4 | 356 | 141.4 | 9 | 205.6
17 | У-15-1 | 6/0,4 | 1121.4 | 720.4 | 0 | 401
18 | У-15-4 | 6/0,4 | 712 | 377 | 16 | 319
19 | У-15-6 | 6/0,4 | 222.5 | 350 | 22 | -149.5
20 | У-15-7 | 6/0,4 | 142.4 | 102 | 30 | 10.4
21 | У-15-9 | 6/0,4 | 356 | 357 | 24 | -25
22 | У-15-10 | 6/0,4 | 222.5 | 262 | 89 | -128.5
23 | У-15-2 | 6/0,4 | 364.9 | 98 |  | 266.9
24 | У-16-2 | 6/0,4 | 445 | 249 | 17 | 179
25 | ОР-16-1 | 10/0,4 | 143.9 | 309.5 | 0 | -165.6
26 | ОР-16-2 | 10/0,4 | 222.5 | 226 | 3 | -6.5
27 | ОР-16-3 | 10/0,4 | 222.5 | 248 | 7 | -32.5
28 | ОР-16-4 | 10/0,4 | 1121.4 | 400 | 30 | 691.4
29 | ОР-16-5 | 10/0,4 | 146.85 | 526 | 111 | -490.15
30 | ОР-11-1 | 6/0,4 | 560.7 | 230 |  | 330.7
31 | У-1-8 | 6/0,4 | 356 | 37 |  | 319
32 | ТП ЦОК | 6/0,4 | 1121.4 | 360 |  | 761.4
| ТП-1005 |  |  |  | 30
33 | ТП-1006 | 10/0,4 |  |  | 30
Итого: |  |  | 12488.2 | 7952.7 |  | #VALUE!