## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2012 год
ООО "Электросети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное | [16 empty] | Причины
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Столбец2 | Столбец3
1 | ООО "Электросети" (г.Северск) | Трансформаторная подстанция ТП-238 | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,20, 2012.07.22 | 22,40, 2012.07.23 | 22,40, 2012.07.23 | 28 | 3.007 | журнал отключений | 23.07.2012, №26 | 28 | 3 | 1
Примечание: Схемы АПВ и АВР отсутствуют

## причины
Таблица 2
Структура причин технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства территориальных электросетевых организацийi
Предоставляется фактическая информация по всем уровням напряжения от 0,4 кВ и выше.
| Идентификационный номер ТСОii | 7024035693
| Наименование ТСО | ООО «Электросети»
| Причина | ТН на всех объектах электросетевого хозяйстваii, % | % ТН на ЛЭПiii, % | % ТН на ПСiii, %
1 | Недостатки проекта, конструкции, изготовления, технологии монтажа
2 | Несоблюдение сроков или невыполнение объемов технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства
3 | Износ (повреждения в результате сверхнормативного срока эксплуатации) | 100 | 100 | 0
4 | Перекрытие изоляции (вызванное повышенным загрязнением)
5 | Перекрытие растительностью, падение деревьев
6 | Попадание животных и птиц
7 | Ошибочные действия персонала
8 | Воздействие посторонних лиц и организаций
9 | Воздействие стихийных явлений (погодно-климатические воздействия)
10 | Прочие причины (по возможности указать в комментариях)
| ИТОГО | 100
i Требования к данным и заполнению таблицы:
1. Информация предоставляется по технологическим нарушениям на объектах ТСО, сопровождаемым полным (частичным) ограничением режима потребления э/э потребителей услуг по передаче э/э (прекращением передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг). При этом рассматриваются все прекращения передачи электрической энергии потребителю услуг в результате технологических нарушений на объектах ТСО, имеющие продолжительность ДО и СВЫШЕ времени автоматического восстановления питания (автоматическое повторное включение, автоматический ввод резерва), за исключением случаев, произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений в сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг, а также по инициативе системного оператора и (или) при осуществлении в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией действий в порядке, предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220; 2013, N 24, ст. 2999), равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации. Информация предоставляется на конец 2014 года. При отсутствии информации за 2014 год, информация предоставляется за предыдущие периоды (указать период) 2. Для организаций, осуществляющих расчет и предоставляющих информацию по индикативным показателям уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. N 718 Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, информация по структуре ТН предоставляется на основании данных, указанных в форме 8.1 приказа №718. 3. Информация предоставляется отдельно по кадому филиалу ТСО, если ТСО функционирует на территории разных субъектов РФ.
4. Порядок заполнения данных: - ii в первуюю очередь, заполняется столбец "С", где общее число технологических нарушений на всех объектах электросетевого хозяйства (ПС+ЛЭП) распределяется в соответствии с причинами и в столбце С указывается % технологических нарушений по видам причин от общего числа ТН на всех объектах электросетевого хозяйства (ПС+ЛЭП) (итого должно быть 100 %). Если технологическое нарушение возникло в результате нескольких причин, такое технологическое нарушение учитывается один раз исходя из "первопричины". - iii далее значения из столбца "С" технологические нарушения распределяются в столбцы D и E и указывается % технологических нарушений по видам причин на объектах: на ПС (подстанциях) и ЛЭП - и указывается % от общего числа ТН на всех объектах электросетевого хозяйства соответственно (Сумма ячеек D22 и E22 должны быть равны сумме строк С12-21 и равны 100 %). Если технологическое нарушение затронуло несколько объектов, такое технологическое нарушение учитывается один раз исходя из вида объекта, на котором возникла "первопричина". - Если значение равно нулю по какой-то из причин, нужно указать в ячейке "0%"
Note on B20: Admin: за исключением ТН, возникших в результате сверхрасчетных прировно-климатических нагрузок (условий)

## Форма 8.3 2012
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2012 год
ООО "Электросети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 3538 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 3538 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 6539 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.0079141 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.00028265 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 - 2018 год
ООО "Электросети"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Х | Х
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0035 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0057 | Х | Х
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | 1.0053 | 0.9902 | 0.9754 | Х | Х
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.899 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | Х | Х

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
ООО "Электросети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 3538 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 3538 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 6539 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | #REF! | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | #REF! | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3