## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Принятые мероприятия | Недоотпуск, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск | ПС | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 16,20 2024.02.09 | 19,57 2024.02.09 | В | 3.62 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-87,203А,204А,201А,84,85,86 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 295 |  | №11 от 09.02.24 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | Причина не выявлена |  | 1067.9
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 14,34 2024.03.28 | 15,30 2024.03.28 | В | 0.93 | ТП 10 (10.5) кВ 275 (1 сек), 273 (1 сек), 270 (1 сек), 297 (1 сек), 272 (1 сек), ТП-337 (1 сек) | 3 | 20 | 35 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 410 |  | №10 от 28.03.24 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | Протечка кровли ТП-297 | Кровля восстановлена | 381.3
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 05,10 2024.04.16 | 05,57 2024.04.16 | В | 0.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10 (10.5) кВ 123, 143, 149, 148, 151 | 21 | 15 | 53 | 0 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 312 |  | №9 от 16.04.2024 (№ записи в оперативном журнале) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в КЛ ТП-123-ТП-151 | КЛ восстановлена | 243
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 03,50 2024.04.27 | 05,15 2024.04.27 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 272(2 сек), 270 (2 сек), 273 (2 сек), 275 (2 сек), 297 (2 сек), 337 (2 сек) | 3 | 20 | 34 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 443 |  | №3 от 27.04.2024 (№ записи в оперативном журнале) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в КЛ ТП-297-ТП-337 | КЛ восстановлена | 629
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 06,05 2024.05.24 | 07,35 2024.05.24 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 187,186,185,178,190,245,31,51,288,289,287,286,285,284,299,300,259,260,261,264,174,175,258,257,256,255(Все ЛЭП ТП) | 88 | 43 | 256 | 2 | 174 | 80 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 4096 |  | №4 от 24.05.2024 (№ записи в оперативном журнале) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в КЛ ГПП-701 - ТП-258 | КЛ восстановлена | 6144
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 04,15 2024.07.29 | 11,25 2024.07.29 | В | 7.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10 (10.5) кВ ТП-84, 85, 86, 87, 201А, 203А, 204А, Катод | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 164.35 |  | №19 от 29.07.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | Причина не выявлена (сильный ветер) |  | 1178
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 22,35 2024.07.28 | 00,45 2024.07.29 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10 (10.5) кВ ТП-240, 107, 238, 239, 241А, 237 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 230.09 |  | №3 от 28.07.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.14 | 1 | Треснувший изолятор ТП-237 яч.5 | Изолятор заменен | 499
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 18,47 2024.08.08 | 21,55 2024.08.08 | В | 3.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-34, 182, 181, 183, 184, 190, 185, 186, 187, 178 (2 сек) | 49 | 1 | 75 | 1 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 903.9 |  | №11 от 08.08.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-181-ТП-183 | КЛ восстановлена | 2829
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,00 2024.09.29 | 13,15 2024.09.29 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 242,324,326,325,327,328 | 0 | 15 | 48 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 179 |  | №2 от 29.09.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-242-ТП-324 | КЛ восстановлена | 223
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 15,15 2024.09.24 | 16,30 2024.09.24 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-284, 285, 286, 287, 288, 289 | 2 | 18 | 37 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 345 |  | №13 от 24.09.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-284-ТП-287 | КЛ восстановлена | 431
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 23,07 2024.09.12 | 00,57 2024.09.13 | В | 1.83 |  | 51 | 18 | 96 | 1 | 73 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 280 |  | №4 от 13.09.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-101-ТП-217 | КЛ восстановлена | 512
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 18,13 2024.11.22 | 19,30 2024.11.22 | В | 1.28 | ТП 10 (10.5) кВ 126, 122, 138, 169, 136, 199, 198 | 33 | 6 | 80 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 427 |  | №17 от 22.11.24 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-213 - ТП-219 | КЛ восстановлена | 546
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-5 | 10 (10.5) | 14,52 2024.11.18 | 16,00 2024.11.18 | В | 1.13 | ТП 10 (10.5) кВ 213 (1 сек), 219 (1 сек) | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 |  | №8 от 18.11.24 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-122 - ТП-126 | КЛ восстановлена | 92
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 03,34 2024.12.11 | 05,45 2024.12.11 | В | 2.18 | ТП 10 (10.5) кВ 251,252, 253, 254, 167, 168, 166, 250, 309 | 34 | 20 | 86 | 10 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 230 |  | №3 от 11.12.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.14 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ТП-250 - ТП-309 | КЛ восстановлена | 501
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | АО СХК ГПП-1 ВРУ-10 кВ яч.30 | 10 (10.5) | 15,23 2024.12.30 | 15,58 2024.12.30 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 126, 122, 138, 169, 136,198,199 | 38 | 6 | 80 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 739 |  | №2 от 30.12.24 (номер записи оперативного журнала) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя в/в кабеля ГПП-1 СХК яч.30 - РП-2 яч.14 |  | 429

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь