## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Причина отключения | Принятые мероприятия | Недоотпуск, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 18,25 2023.03.28 | 19,32 2023.03.28 | В | 1.12 | ТП 10 (10.5) кВ 277, 276,271, 282, 200 | 2 | 18 | 30 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 230.09 |  | №13 от 28.03.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-282 яч.4-ТП-200 яч.5 | КЛ отремонтирована | 257.7
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 09,08 2023.03.08 | 10,20 2023.03.08 | В | 1.2 | ТП 10 (10.5) кВ 181, 182, 183, 184, 34 | 14 | 0 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 263 |  | №2 от 28.03.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.13 | 4.14 | 1 | Пробой в/в изолятора РУ-10 кВ ТП-34 | Изолятор заменен | 315.6
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | пс 10кВ РП-3 | 10 (10.5) | 00,07 2023.04.09 | 03,00 2023.04.09 | В | 2.88 | ТП 10 (10.5) кВ 158,204,21,180,157,156,155,154,214 | 45 | 9 | 83 | 0 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 246.525 |  | №5 от 09.04.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Пробой в/в изолятора ТП-214 | Изолятор заменен | 708.5
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 15,58 2023.04.22 | 17,25 2023.04.22 | В | 1.45 | ТП 10 (10.5) кВ 14,15,216,13,212,11,10,12 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 410.825 |  | №8 от 22.04.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | Упавшая ветка на ВЛ | Ветка снята | 594.5
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,25 2023.05.21 | 14,15 2023.05.21 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 311,312,313,314,315,316,317,319,308,310 | 0 | 38 | 56 | 0 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 262 |  | №3от 21.05.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Причина отключения не выявлена |  | 479.46
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 17,25 2023.06.28 | 19,30 2023.06.28 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ 330,331,332,333,335,336 | 11 | 0 | 54 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 328 |  | №18 от 28.06.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.14 | 1 | Пробой в/в изолятора ТП-335 яч.1 | Изолятор заменен | 682.24
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 20,04 2023.07.03 | 21,15 2023.07.03 | В | 1.18 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 230, 232, 249 2 сек, 248 2 сек, 215 2 сек | 5 | 15 | 68 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 213 |  | №18 от 03.07.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-232 яч.4-ТП-249 яч.4 | КЛ отремонтирована | 251.34
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | КТПН-3 | 10 (10.5) | 00,25 2023.09.15 | 02,40 2023.09.15 | В | 2.25 | ТП 10 (10.5) кВ 1,3,16,107,237 2 сек, 238,239 2 сек,240,241(Все ЛЭП ТП) | 2 | 2 | 262 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 | 361 |  | №4 от 15.09.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-7 яч.4-ТП-1 яч.1 | КЛ отремонтирована | 812.25
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 21,14 2023.10.05 | 22,24 2023.10.05 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ 126, 122, 138, 169, 136, 199, 198 | 38 | 0 | 80 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 410 |  | №1 от 05.10.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ТП-126 яч.4 - ТП-122 яч.4 | КЛ отремонтирована | 479.7
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 12,43 2023.10.11 | 14,07 2023.10.11 | В | 1.4 | ТП 10 (10.5) кВ 330, 331, 332, 333, 335, 336 | 0 | 11 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 624 |  | №12 от 11.10.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ГПП-702 яч.35 - ТП-330 яч.8 | КЛ отремонтирована | 873.6
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 16,20 2023.11.04 | 18,35 2023.11.04 | В | 2.25 | РП 10 (10.5) кВ ТП-152, 130,18,104,107,119,124,141,125,209,137,210,118,102,103,197,106,217,101,14,15,216,13,212,11,10,12,239(1 сек),237(1 сек),116,108,111,105,179,32,208,211,112,113,115,192 | 281 | 4 | 1160 | 29 | 304 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 3451.35 |  | №4 от 04.11.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ ГПП-1 яч.25 СХК - РП-1 яч.16 | КЛ отремонтирована | 7765.5
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 22,50 2023.11.15 | 00,55 2023.11.16 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-209, 137, 210, 118, 116, 108, 104 (секц.2), 103 (секц.2) | 30 | 6 | 54 | 9 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 248.5 |  | №4 от 15.11.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Выход из строя КЛ 10кВ ТП-116 яч.7 - ТП-108 яч.8 | КЛ отремонтирована | 516.9
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | вл 10кВ №3 АО РиР | 10 (10.5) | 07,00 2023.11.19 | 12,07 2023.11.19 | В | 5.12 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-84, 85, 86, 87, 89, 201А, 203А, 204А, Катод | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 142.327 |  | №5 от 19.11.23 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | Падение дерева на ВЛ при шквалистом ветре | Дерево убрано | 728.6

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь